TYPOWA RESTAURACJA WOLNOSTOJĄCA DRIVE THRU TYP BURGER KING DT280

PROJEKT WYKONAWCZY

INSTALACJE SANITARNE – WOD-KAN

| ADRES INWESTYCJI: | Typowa lokalizacja |
| --- | --- |
| NUMER DZIAŁKI I JEDNOSTKA EWIDENCYJNA | Typowa lokalizacja |
| INWESTOR | REX CONCEPTS BK POLAND SPÓŁKA AKCYJNA ul.Wolska 88 01-141 Warszawa |
| PROJEKTANT BRANŻOWY | SUGG Sp. z o.o. ul.Sanocka 34 61-315 Poznań |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY | mgr inż. Kamil Ratajczak mgr inż. Daria Wykręt mgr inż. Maciej Sugiera mgr inż. Jakub Sugiera |

Wrocław Marzec 2023

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH (INSTALACJA WOD-KAN)

TYPOWA RESTAURACJA WOLNOSTOJĄCA DRIVE THRU TYP BURGER KING DT280

- SPIS TREŚCI

TYPOWA RESTAURACJA WOLNOSTOJĄCA	1

DRIVE THRU	1

TYP BURGER KING DT280	1

I.1.	SPIS RYSUNKÓW	3

II.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	4

III.	KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PROJEKTANTA	5

IV.	OPIS TECHNICZNY	8

IV.1.	Przedmiot opracowania	8

IV.2.	Podstawa i zakres opracowania	8

IV.3.	Opis budynku	8

IV.4.	Instalacja wodociągowa	9

IV.4.1.	Woda zimna	10

IV.4.2.	Woda ciepła	10

IV.4.3.	Cyrkulacja	10

IV.4.4.	Instalacja hydrantowa	10

IV.5.	Instalacja kanalizacji	11

IV.5.1.	Instalacja kanalizacji tłuszczowej	11

IV.5.2.	Instalacja kanalizacji sanitarnej	11

IV.5.3.	Instalacja odprowadzenia skroplin	12

IV.5.4.	Instalacja kanalizacji deszczowej	12

IV.6.	Próby i odbiory	12

V.	WYTYCZNE BRANŻOWE	13

V.1.	Wytyczne architektoniczne i budowlane	13

V.2.	Wytyczne elektryczne	13

V.3.	Wytyczne ppoż.	13

VI.	UWAGI KOŃCOWE	13

## SPIS RYSUNKÓW

| Nr rysunku | Nazwa rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| IS-01 | Rzut instalacji wody | 1:50 |
| IS-02 | Schemat instalacji wody | -:- |
| IS-03 | Schemat pompy ciepła c.w.u. | -:- |
| IS-04 | Rzut parteru - instalacji kanalizacji sanitarnej i tłuszczowej | 1:50 |
| IS-05 | Rzut parteru - instalacji kanalizacji sanitarnej i tłuszczowej pod stropem | 1:50 |
| IS-06 | Rzut dachu – instalacje wod-kan | 1:50 |
| IS-07 | Schemat instalacji kanalizacji sanitarnej | 1:100/100 |
| IS-08 | Schemat instalacji kanalizacji tłuszczowej | 1:100/100 |
| IS-09 | Schemat instalacji kanalizacji deszczowej | 1:100/100 |

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Poznań, 03.2023 r.

OŚWIADCZAM, że

PROJEKT WYKONAWCZY

INSTALACJI WOD-KAN

pod nazwą

TYPOWA RESTAURACJA WOLNOSTOJĄCA DRIVE THRU

TYP BURGER KING DT280

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| L.p | Branża | Stanowisko | Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | INSTALACJE SANITARNE ZAKRES HVAC | Projektant | mgr inż. Kamil Ratajczak WKP/0397/PWOS/22 upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej |  |

# KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PROJEKTANTA

# OPIS TECHNICZNY

UWAGA:

W projektowanej restauracji dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż wskazane w dokumentacji projektowej pod warunkiem spełnienia założeń projektowych oraz wyrażenia zgody przez Inwestora na wprowadzenie zmian.  Ponadto, użyte materiały muszą być dopuszczone do stosowaniaw budownictwie i posiadać odpowiednie oznaczenia/certyfikaty/atesty, zgodne
z obowiązującymi przepisami.

Dokumentacja omawia jedynie instalacje sanitarne znajdujące się we wnętrzu budynku gastronomicznego.

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wody użytkowej oraz kanalizacji tłuszczowej, sanitarnej i deszczowej w typowej restauracji wolnostojącej drive thru typ Burger King DT280.

## Podstawa i zakres opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- projekt architektoniczno-budowlany lokalu dla restauracji;

- obowiązujące przepisy i normy;

- wytyczne technologiczne;

- ustalenia z Inwestorem;

- uzgodnienia międzybranżowe.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- Instalację wody zimnej

- Instalację wody ciepłej użytkowej

- Instalację cyrkulacji

- Instalację kanalizacji tłuszczowej kuchni i zaplecza kuchennego

- Instalację kanalizacji sanitarnej części socjalnej

- Instalację odprowadzenia skroplin

Zakres dostawy inwestorskiej:

Pełne wyposażenie technologiczne kuchni w tym „pyton” oraz okap znajduje się po stronie dostawy Inwestorskiej. Pozostałe instalacje oraz wyposażenie znajduje się po stronie Generalnego Wykonawcy.

„Pyton” objęty został dostawa inwestorską  i nie został objęty w niemniejszym opracowaniu- została wskazana jedynie sugerowana trasa prowadzenia pustego rurociągu PVC D200mm –
w przypadku uzyskania rozwiązań technologicznych/technicznych „pytona” skontaktować się
z projektantem w celu rozwiązania ewentualnych kolizji.

Instalacja chłodnicza mroźni i chłodni znajduje się po stronie dostawy Inwestorskiej.

## Opis budynku

Projektowany budynek jest jednokondygnacyjnym obiektem gastronomicznym. Obiekt posiada salę konsumentów oraz zaplecze kuchenne i zaplecze socjalne. W projektowanym budynku planuje się wykonanie instalacji wod-kan, instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji freonowej i odprowadzenia skroplin.  Projekt instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i instalacji freonowej poza zakresem niniejszego opracowania.

## Instalacja wodociągowa

Projektowany budynek zasilany będzie w wodę z przyłącza wodociągowego zakończonego zestawem wodomierzowym w komorze wodomierzowej na terenie Inwestora. W komorze wodomierzowej należy zamontować zawór antyskażeniowy. Klasę wymaganego zaworu antyskażeniowego należy dobrać zgodnie z wytycznymi dostawcy wody. Należy zapewnić odwodnienie komory wodomierzowej. Projekt przyłącza wodociągowego wraz z głównym zestawem wodomierzowym wg odrębnego opracowania.

W budynku zaprojektowano rozdział instalacji wodociągowej na cele cele bytowo-gospodarcze oraz pożarowe.

Do urządzeń technologicznych oraz sanitarnych należy zapewnić wodę miękką,  w związku z czym zaprojektowano zmiękczacz wody.

UWAGA!

Przed wykonaniem instalacji wodociągowej należy sprawdzić jakość wody wodociągowej i na tej podstawie zdecydować czy jest konieczność zastosowania zmiękczacza wody. Jeśli twardość wody dostarczonej do lokalu wynosi powyżej 11°dH (stopni niemieckich), wówczas należy zamontować zmiękczacz wody, np. FJK 1465 firmy Elint. Należy pozostawić możliwość montażu zmiękczacza wody w dowolnej chwili, poprzez pozostawienie odejścia do zmiękczacza wody zakończonego zaworami odcinającymi. Przed zmiękczaczem wody należy zamontować filtr mechaniczny. Montaż zmiękczacza wody zgodnie ze schematem instalacji wody.

Z uwagi na wytyczne The Coca-Cola Company badania jakości wody i jej przydatności do picia muszą być potwierdzone przed uruchomieniem instalacji PostMix badaniem metodą akredytowaną
w laboratorium, które ma akredytację nadaną przez Polskie Centrum Akredytacji nie wcześniej niż
3 miesiące przed instalacją PostMix.

Wymagane minimalne ciśnienie wody na hydrancie wewnętrznym (zaworze odcinającym hydrant) wynosi 20 mH2O. Wymagane minimalne ciśnienie za zestawem wodomierzowym wynosi
46 mH2O. W niniejszym opracowaniu założono, że ciśnienie dostarczone z sieci jest wystarczające.

UWAGA!

Przed wykonaniem instalacji wodociągowej należy sprawdzić ciśnienie wody na wejściu do budynku.
W momencie zbyt niskiego ciśnienia należy przewidzieć zakup oraz montaż zestawu hydroforowego
w komorze betonowej na terenie Inwestora.

Instalacja wodociągowa została zaprojektowana z rur wielowarstwowych PE-Xc-Al-PE i PE-Xc-AL.-PE-RT łączonych za pomocą tulei zaciskowych firmy TeCe. Podejście do podgrzewacza wody (o długości min. 1,0m) należy wykonać z rur stalowych.

Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku projektowanych urządzeń i przyborów sanitarnych.

Wszystkie przewody instalacji wodociągowej należy wyposażyć w izolację przeciwroszeniową w celu zapobiegnięcia kondensacji pary wodnej na przewodach wody zimnej. Izolację należy wykonać otuliną z pianki polietylenowej o grubości min. 9 mm.

Instalację wody ciepłej i cyrkulacji należy zaizolować termicznie.

Grubość izolacji termicznej rur powinna być zgodna z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami.

| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035 [W/[m K)]) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2. | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3. | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | Równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4. | Przewody i armatura wg lp. 1-3 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | 50% wymagań z lp. 1-3 |

Przy wykonywaniu instalacji w technologii danego producenta przewodów, prace prowadzić zgodnie
z wytycznymi producenta stosując wyłącznie materiały i elementy firmowe. Izolację należy wykonać
z użyciem firmowych materiałów montażowych i akcesoriów oraz zgodnie z instrukcją producenta.

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą firmowych systemów zamocowań w sposób uniemożliwiający zerwanie instalacji w wypadku pożaru. Należy stosować obejmy do rur z wkładkami z gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniającej odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach
i przegrodach budowlanych.

### Woda zimna

Instalację wodociągową wody zimnej należy prowadzić w strefie sufitu podwieszanego (główne przewody rozprowadzające) oraz w przestrzeni między płytami g-k. Podejścia wody zimnej do przyborów sanitarnych należy zakończyć zaworami odcinającymi z możliwością podłączenia przewodu elastycznego w oplocie do baterii czerpalnej.

### Woda ciepła

Ciepła woda użytkowa zostanie przygotowana przez pompę ciepła z zasobnikiem o pojemności 400l. Jednostka wewnętrzna pompy ciepła typ WH-SXC09H3E8 oraz zasobnik ciepłej wody użytkowej typ PAW-TA40C1E5STD o pojemności 400l zostały zlokalizowane w pomieszczeniu nr 017 MOP. Zasobnik c.w.u. należy wyposażyć w grupę bezpieczeństwa i naczynie wzbiorcze membranowe
o pojemności:.2x 25 l np. Refix DD25 f. Reflex. Zasobnik c.w.u. należy posadowić na stalowej konstrukcji wsporczej nad pralką. Konstrukcja wsporcza poza zakresem niniejszego opracowania.

Schemat montażu pompy ciepła wg części rysunkowej opracowania.

Podejścia wody ciepłej do przyborów sanitarnych należy zakończyć zaworami odcinającymi
z możliwością podłączenia przewodu elastycznego w oplocie do baterii czerpalnej.

Instalację wody ciepłej, należy prowadzić w strefie sufitu podwieszanego (główne przewody rozprowadzające) oraz w przestrzeni między płytami g-k.

### Cyrkulacja

Prowadzenie przewodów wody cyrkulacyjnej projektuje się jako równoległe do ciepłej wody.

Instalację wody ciepłej cyrkulacyjnej, należy w strefie sufitu podwieszanego (główne przewody rozprowadzające) oraz w przestrzeni między płytami g-k. Lokalizacja podłączeń wody cyrkulacyjnej do instalacji wody ciepłej w najdalszych punktach instalacji na poszczególnych częściach budynku, wg części rysunkowej opracowania.

W celu zapewnienia obiegu cyrkulacyjnej wody ciepłej zaprojektowano przy zasobniku c.w.u. pompę cyrkulacyjną typ Comfort 15-14 B PM prod. Grundfos.

### Instalacja hydrantowa

Instalacja hydrantów wewnętrznych zasilana będzie z sieci zewnętrznej miejskiej.

UWAGA!

Przed wykonaniem instalacji wodociągowej należy sprawdzić ciśnienie wody na wejściu do budynku.
W momencie zbyt niskiego ciśnienia należy przewidzieć zakup oraz montaż zestawu hydroforowego
w komorze betonowej na terenie Inwestora.

Podział wody zimnej na cele bytowo-gospodarcze oraz hydrantowe p.poż następuje
w budynku w pom. 015 Korytarz. Na zasilaniu instalacji hydrantowej należy zastosować zawór antyskażeniowy EA oraz zestaw zaworów odcinających DN32. Na instalacji wody bytowo-gospodarczej należy zamontować zawór regulacyjny pierwszeństwa. Zawór pierwszeństwa odetnie instalację bytowo-gospodarczą w momencie wystąpienia pożaru.

W budynku zaprojektowano dwa hydranty wewnętrzne HP25. Zapotrzebowanie wody do celów p.poż. przy założeniu 1 działającego hydrantu wynosi 1,0 dm3/s = 3,6 m3/h.

Instalację hydrantową należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 i ZN-72/0640-01. Odcinek w odległości 1,0m przed budynkiem do zaworu pierwszeństwa na wewnętrznej instalacji należy wykonać z rur stalowych.

Instalacje hydrantową poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,9 MPa i odebrać zgodnie
z warunkami technicznymi i polskimi normami.

Zaprojektowano 2 hydranty wewnętrzne DN25 wnękowe z wężem półsztywnym z miejscem na gaśnicę (kod produktu HW-25W-30 SLIM 150 + G-SLIM prod. Gras). Należy wykonać kompletne szafki hydrantowe wraz z gaśnicami.

## Instalacja kanalizacji

### Instalacja kanalizacji tłuszczowej

Instalację kanalizacji tłuszczowej odprowadzającą ścieki z budynku należy wykonać z rur PVC-U kl.S, łączonych kształtkami z PVC-U kl.S i uszczelnianych na złączach kielichowych uszczelką wargową produkcji np. WAVIN – Metalplast Buk S.A. lub Magnaplast Sp. z o.o. i włączyć do zewnętrznej instalacji kanalizacji tłuszczowej. Na zewnętrznej instalacji kanalizacji tłuszczowej, na terenie Inwestora. należy zamontować separator tłuszczu o wydajności min. 4,0dm3/s. Separator tłuszczu jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Rozprowadzenie instalacji kanalizacji tłuszczowej podposadzkowej przedstawiono w części rysunkowej opracowania.

Wszystkie urządzenia technologiczne należy włączyć do wewnętrznej instalacji kanalizacji tłuszczowej. Należy wykonać instalację odpowietrzającą projektowane piony poprzez wyprowadzenie ich ponad dach budynku i zakończenie rurami wywiewnymi. W dolnej części pionów należy zamontować rewizje.

### Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalację kanalizacji sanitarnej odprowadzającą ścieki bytowe z budynku należy wykonać z rur PVC-U kl.S, łączonych kształtkami z PVC-U kl.S i uszczelnianych na złączach kielichowych uszczelką wargową produkcji np. WAVIN – Metalplast Buk S.A. lub Magnaplast Sp. z o.o. i włączyć do zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, które następnie poprzez przyłącze kanalizacji sanitarnej zostaną odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania.

Rozprowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej przedstawiono w części rysunkowej opracowania.

Wszystkie urządzenia sanitarne należy włączyć do wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Należy wykonać instalację odpowietrzającą projektowane piony poprzez wyprowadzenie ich ponad dach budynku i zakończenie rurami wywiewnymi. W dolnej części pionów należy zamontować rewizje.

Podejścia do przyborów należy wykonać rurami o średnicy DN50 (umywalka, pisuar) DN110 (WC, wpust podłogowy). Przybory sanitarne należy podłączyć do kanalizacji sanitarnej w miejscach wskazanych na rysunku. Odpływy z przyborów sanitarnych należy zasyfonować.

### Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny z klimatyzatorów oraz chłodni i mroźni należy odprowadzić przewodem wykonanym z rur PP. Instalację skroplin należy włączyć do projektowanych pionów kanalizacji technologicznej poprzez naczynie na skropliny z blokadą antyzapachową lub nad syfon umywalki, zlewów lub do spłuczek ustępowych. Lokalizacja podłączeń skroplin wg części rysunkowej opracowania.

UWAGA ! W przypadku zakupu wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych bez pompki skroplin należy ją dokupić i odprowadzić skropliny do zaprojektowanych pionów kanalizacji sanitarnej.

### Instalacja kanalizacji deszczowej

Ścieki deszczowe z terenów utwardzonych przed budynkami będą odprowadzone poprzez wpusty drogowe do separatora substancji ropopochodnych, a następnie włączone do przykanalika kanalizacji deszczowej. Projekt instalacji zewnętrznych poza zakresem opracowania.

Wody opadowe i roztopowe z dachów budynku restauracji będą odprowadzane rurami spustowymi,
a następnie przewodami PVC-U do przyłącza kanalizacji deszczowej wg odrębnego opracowania.

Na dachu budynku zaprojektowano 3 wpusty dachowe podgrzewane np. Dallmar 64H Dallbit DN100
z łapaczami liści. Wpusty należy podłączyć do odpływów rurami PVC D100. Trasa instalacji wg części rysunkowej opracowania (rzuty, rozwinięcia).

W celu odprowadzenia wody z zadaszenia wokół budynku zaprojektowano 3 wpusty dachowe. Typ wpustów zgodnie  z częścią rysunkową. Wody opadowe z daszków wokół budynku będą odprowadzane grawitacyjnie rurami spustowymi bezpośrednio do zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej przez oddzielne przykanaliki odchodzące od każdej rury spustowej. Wielkość rur spustowych oraz lokalizacja wg projektu architektonicznego.

Przepływy obliczeniowe wód opadowych ustala się wg wzoru qd  = ψ x A x I /1000 w oparciu
o normę  PN-92/B-01707.

## Próby i odbiory

Badanie szczelności instalacji należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i otworów oraz przed zaizolowaniem przewodów. Badanie szczelności należy przeprowadzać wodą. Podczas badania szczelności zabrania się podnoszenia ciśnienia powyżej ciśnienia próby nawet chwilowo.

Przygotowanie instalacji do próby szczelności:

- Przed przystąpieniem do badania szczelności instalacja musi być przepłukana wodą. Czynność płukania należy wykonywać przy dodatniej temperaturze.

- Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć wszystkie urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia dopuszczalnego.

- Po napełnieniu instalacji wodą należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń i kompletność zaślepień, brak roszenia na dławnicach zaworów.

Przebieg badania szczelności wodą zimną:

- Do instalacji w najniższym jej punkcie należy podłączyć pompę ręczną wyposażoną w zbiornik wody, manometr zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.

- Manometr powinien mieć średnicę 150mm i zakres tarczy co najmniej 50% większy od ciśnienia próbnego. Działka elementarna powinna wynosić:

- 0,1 bar przy ciśnieniu próby do 10 bar,

- 0,2 bar przy ciśnieniu większym

- Badanie szczelności możemy rozpocząć co najmniej po jednej dobie od napełnienia instalacji wodą i jej odpowietrzeniu jak też stwierdzeniu braku roszenia.

- Po stwierdzeniu gotowości instalacji należy podnieść za pomocą pompy ciśnienie w instalacji do wysokości ciśnienia próby. Wartość ciśnienia próby należy przyjmować w wysokości 1,5x ciśnienia roboczego, ale nie mniej niż 10 bar.

Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura otoczenia nie powinna się zmienić o więcej niż 3K. Po przeprowadzeniu próby należy sporządzić protokół podając ciśnienie próby, fragment badanej instalacji i jej wynik.

# WYTYCZNE BRANŻOWE

## Wytyczne architektoniczne i budowlane

Przewody instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji prowadzone 0,15m pod stropem należy mocować do ścian bądź stropu za pomocą elementów konstrukcyjnych takich jak haki, uchwyty oraz wsporniki w odstępach zależnych od średnicy przewodu. W przypadku kolizji z innymi instalacjami należy wykonać ich obejście.

Należy zapewnić dostęp serwisowy poprzez rewizje w konstrukcji sufitów podwieszanych do urządzeń i elementów regulacyjnych i odcinających instalacji.

Wykorzystywane rury powinny posiadać atest, który zezwala na stosowanie ich do wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej. Przejścia przewodów przez ściany konstrukcyjne należy wykonać w tulejach ochronnych.

## Wytyczne elektryczne

Należy przewidzieć zasilanie do urządzeń wyszczególnionych w części rysunkowej opracowania tj. do podgrzewacza ciepłej wody, pompy cyrkulacyjnej i zmiękczacza wody oraz podgrzewanych wpustów dachowych.

## Wytyczne ppoż.

W celu zabezpieczenia budynku przewidziano dwa hydranty HP25. należy je zamontować w szafkach hydrantowych wnękowych z miejscem na gaśnicę proszkową ABC.

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody oddzielania pożarowego należy uszczelnić masą uszczelniającą przeciwpożarową np. HILTI.

# UWAGI KOŃCOWE

Całość robót wykonać zgodnie z niniejsza dokumentacją oraz Warunkami Technicznymi Wykonania
i odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz instrukcjami montażu producentów urządzeń.

Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z późn. zm.).

Roboty prowadzić z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P.

Przy wykonaniu robót korzystać z materiałów i urządzeń posiadających dopuszczenie do stosowania
w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszystkie urządzenia montować zgodnie z DTR dostarczoną wraz z urządzeniem. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić czy dane techniczne urządzenia są zgodne z danymi zamieszczonymi
w projekcie.