
	Nazwa elementu projektu budowlanego 
	PROJEKT WYKONAWCZY

	Nazwa zamierzenia budowlanego
	Przebudowa budynku handlowego wraz z niezbędnymi rozbiórkami 

	Adres obiektu budowlanego
	Bielsko-Biała 43-300, ul. Warszawska 180, dz. nr ewid. 47/24, 60/1 Obręb ewid.: 0038- Stare Bielsko

	Kategoria obiektu budowlanego
	XVII

	Identyfikatory działek ewidencyjnych, na których obiekt budowlany jest usytuowany
	246101_1.0038.47/24

246101_1.0038.60/1

	Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres                                    
	Redkom Park Bielsko Sp. z o. o. z siedzibą w Starej Iwicznej, 

ul. Słoneczna 116A, 05-500 Stara Iwiczna


	Zakres opracowania
	Pełniona

funkcja projektowa
	Imię i nazwisko,

specjalność i nr uprawnień budowlanych
	Podpis

	KONSTRUKCJA
	Projektant
	mgr inż. arch.   Daniel Mikutaniec
konstrukcyjno - budowlana do projektowania bez ograniczeń

198/DOŚ/12
	

	
	Spec. uprawnień

Numer upr.
	
	


 TOM V.4
15.12.2023

SPIS TREŚCI

51.
Konstrukcja

1.1.
Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego
5
1.1.1.
Obiekt istniejący
5
1.1.2.
Obiekt projektowany
5
1.2.
Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)
7
1.3.
Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji w tym dotyczące obciążeń
8
1.3.1.
Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego
9
1.3.2.
Obciążenia - część przebudowywana
12
1.3.3.
Obciążenia - część dobudowana
15
1.4.
Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu
19
1.4.1.
Konstrukcja żelbetowa
19
1.4.2.
Warunki wykonania robót betonowych
22
1.4.3.
Konstrukcja stalowa
22
1.4.4.
Warunki wykonania i montażu konstrukcji stalowej
23
1.4.5.
Wytyczne montażu
25
1.4.6.
Wytyczne podwieszania instalacji do konstrukcji
26
1.4.7.
Odśnieżanie połaci dachu
28
1.5.
Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji
28
1.5.1.
Część przebudowywana (etap 1)
28
1.5.2.
Część dobudowywana (etap 2)
32
1.6.
Podstawowe wyniki obliczeń konstrukcyjnych
33
1.6.1.
Wyniki obliczeń – część przebudowywana
33
1.6.2.
Wyniki obliczeń – część dobudowana
46


1. Konstrukcja

1.1. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Budynek handlowo usługowy zaprojektowano jako budynek parterowy o kształcie podkowy z wykorzystaniem konstrukcji żelbetowych, murowych i stalowych. Projektowana bryła budynku będzie wynikiem przebudowy obiektu istniejącego. Planuje się liczne wyburzenia oraz demontaże.

1.1.1. Obiekt istniejący 

Istniejący budynek powstał w dwóch etapach. Pierwszy etap zawiera się między osiami A-G oraz 1-14 drugi dobudowany między osiami H-P oraz 1-14.  Do pierwotnej bryły budynku dobudowana została dodatkowa część, która powiększyła budynek od frontu.

Charakterystyka obiektu pierwotnego osie  A-G oraz 1-14:

Obiekt wykonany w konstrukcji stalowej typu słupowo-ryglowego. Słupy przegubowo oparte na fundamentach i połączone na sztywno z ryglami, stalowa rama poprzeczna w rozstawie 12 m, ramy końcowe ścian szczytowych zaprojektowano jako wieloprzęsłowe, których rygiel jest przegubowo oparty na słupach ściany szczytowej i stężone prętami okrągłymi. Pokrycie z blachy trapezowej TR84/273 gr. 0,75mm, płatwie zimnogięte Z300x88/72x25x4 w układzie wieloprzęsłowym gat. 10HA. W osiach A-B znajduje się strop żelbetowy na belkach stalowych. Obiekt posadowiony pośrednio na palach fundamentowych za pośrednictwem oczepów oraz bezpośrednio za pośrednictwem rusztu z ław fundamentowych szeregowych pod słupami stalowymi.

W obiekcie zostały wykonane podkonstrukcje pod blendę między osiami D3 - E , piekarnię między osiami D1-D3 oraz 1-2, konstrukcja „grill” między osiami 7- 8 i D3 – E1, wiata rampy (między osiami 8-10 i F – F2 )   
W części północno-zachodniej znajduje się podpiwniczony fragment budynku, w którym zlokalizowano zbiornik wody ppoż oraz pompownię wody ppoż. Rzędna posadzki parteru centrum handlowego wynosi 302,0 m.n.p.m. 

Charakterystyka obiektu pierwotnego osie  H-P oraz 1-14:

Poprzeczny i podłużny układ nośny stanowią stalowe ramy pełnościenne o rozpiętości 12m , 9m i 6m oparte przegubowo w fundamentach. Pokrycie z blachy trapezowej TR50x0,75mm  gat. 18G2. Płatwie zimnogięte Z300x3 w układzie jednoprzęsłowym. Obiekt posadowiony bezpośrednio za pośrednictwem rusztu z ław fundamentowych szeregowych pod słupami stalowymi.

1.1.2. Obiekt projektowany

Projektowany obiekt powstanie w wyniku rozbiórki konstrukcji istniejącej oraz nowej dobudowie między osiami R-K” oraz 11-14. Demontaże będą realizowane między osiami 5 -11 oraz od K do osi C3’ t.j (C3’ nowa oś w odległości 2.64m od osi C3) oraz w osi F między 2-3a oraz w osi E między osiami 2 – 3. 

Nowe konstrukcje części przebudowywanej stanowią podkonstrukcję pod fasady, zadaszenia zewnętrzne, nowe attyki, reklamy. Ponadto projektowane są nowe stężenia,  portale i wzmocnienia.

1.1.2.1 Elementy przeznaczone do demontażu :
- stopy fundamentowe, ławy fundamentowe  , podwaliny między osiami 5-11 oraz C4-K’ ; odcinek w osi F między 2-3a oraz w osi E między osiami 2 – 3 

- płyta posadzki między osiami 5-11 oraz C4 -K’, 2 -3a oraz f-D3 

- podkonstrukcje reklam na elewacjach

- podkonstrukcje w strefie głównych wejść

- część podkonstrukcji pod urządzenia na dachu

-pokrycie między osiami 5-11 oraz K- C3’
- w osi 3-M ; 3’-M ; 4-K; 3’-M’ skrócić słupy do poziomu góry dźwigara

- między osiami 3’ – 4 oraz K-P należy zdemontować rygle , płatwie które stanowią konstrukcję wyższego poziomu zadaszenia (zachować belki HEB300 belki podpierające najwyższy poziom pokrycia do ewentualnego ponownego użycia)

 - w osi N i P przewiduje się skrócenie dźwigarów IKS700, które należy wykonać dopiero po wykonaniu nowych podparć w postaci słupów na nowych stopach fundamentowych (słupów w osi 3’ – P oraz 3’ - N).  

- między osiami osie 5-11 oraz K-H , należy zdemontować płatwie zimnogięte oraz wskazane podkonstrukcje pod urządzenia i świetliki. Z rozebranych płatwi należy odłożyć te, które są w najlepszym stanie technicznym celem ponownego wykorzystania dla stref przyattykowych zgodnie z projektem przebudowy 

- w osi K między osiami 4-5 występuje dźwigar IKS700 do skrócenia . Skrócenie dźwigara wykonać dopiero po wykonaniu podparcia w postaci nowego słupa w osi K miedzy osiami 4-5. 

-demontaż konstrukcji klatki schodowej między osiami 12-14 i I – H. 

- skrócenie belki HEB300 w osi 5. Skrócenie belki wykonać dopiero po wykonaniu podparcia w postaci nowego słupa w osi 5 miedzy osiami J-K. 

- rozbiórka stropu betonowego między osiami B – A i 1-14 w tym zdemontować podkonstrukcję stalową wyburzonego stropu. Należy zostawić belki w osiach skrajnych tj. 1 oraz 14. 

- demontaż płatwi zimnogiętych zaczynając od osi A  . Z rozebranych płatwi należy odłożyć te, które są w najlepszym stanie technicznym celem ponownego wykorzystania dla stref przyattykowych zgodnie z projektem przebudowy 

- skrócenie dźwigarów w osiach 6,7,8,9,10 między osiami 5 -11 (lokalizacja cięcia zgodna z projektem przebudowy ) . Przed wykonaniem skrócenia należy wbudować projektowane słupy na nowych stopach fundamentowych. 

- demontaż podkonstrukcji występujących na obiekcie, które były wbudowane po powstaniu obiektu tj.  podkonstrukcja po piekarnię (między osiami 1-2 i D - E ), grill (między osiami 7- 8 i D3 – E1 ), blenda (między osiami D3 - E )  , wiata rampy (między osiami 8-10 i F – F2 )   oraz podkonstrukcja pod płytę obudowy w osi F na odcinku zgodnie z projektem przebudowy.
- demontaż stężenia połaciowego między osiami F-E oraz 1-2
Istniejąca w północno-wschodnim narożniku budynku część techniczna pozostaje bez zmian. 

Demontażu wykonać wg rysunków K0 branży konstrukcyjnej

1.1.2.2 Nowe elementy konstrukcyjne :

Część przebudowywana

W osiach 5, C3’, 11 zaprojektowano nowe słupy, częściowo na nowych stopach a częściowo na ławach istniejących. W osi 3’; 5  między osiami H-P oraz w osi K zaprojektowano słupy gdzie wykorzystano profile z demontażu. Do tych słupów zamontowano rygle pod fasadę, belki wspornikowe pod zadaszenie , podkonstrukcje pod loga najemców oraz słupki attyki. Między słupami w tych osiach zaprojektowano nowe podwaliny. W osiach B,C między osiami 2-3 oraz 12-13 , osi E miedzy osiami 2-3 zaprojektowano ramy portalowe. Słupy w osi C między 2-3 oraz między 12-13 wzmocniono słupy profilami ceowymi. W osi A przewiduje się wykonanie skratowań usztywniających konstrukcję wzdłuż osi A.  W osi D2 między osiami 5-11 zaprojektowano dodatkowe podparcie dźwigara w formie słupa stalowego na nowej stopie fundamentowej. Do słupów w osiach J-12 ; I-12, J-13: I-13; N-2; N-3 ; N-3’; M-2; M-3;M-3’; K-2; K-3; K-3’; J-2; J-3; J-4 ; I-5; I-2; I-3; I-4 ; I-5; H-5; H-2; H-3; H-4 ; H-5 oraz do przylegających do nich wiązarów przewiduje się zamontować zastrzały. W obszarach przyattykowych zaprojektowano zagęszczenie płatwi , gdzie wykorzystuje się płatwie z demontażu. Między osiami E-F oraz 1-2 zmodyfikowano stężenie połaci. Dach płaski z istniejącym spadkiem max. 3%. Płyta posadzki istniejąca. Lokalnie płyta posadzki będzie wyburzana i odtwarzana,  celem wykonania fundamentów , izolacji instalacji i innych. 

Część dobudowywana 


Nowy obiekt projektuje się miedzy osiami K” – R oraz 11 – 14.  Konstrukcja składa się z dźwigarów opartych na sztywno na słupach. Słupy zostały oparte na sztywno na stopach fundamentowych.  W osiach 11; R pod przewidywaną fasadę zaprojektowano słupy pośrednie wraz innymi podkonstrukcjami. Między słupami znajdują się rygle, które umożliwią górne mocowanie fasady. Ponad to do wspomnianych słupów będą montowane wsporniki pod zadaszenie oraz podkonstrukcje pod loga najemców. W osi 14 jest konstrukcja przewidziana pod płytę obudowy. Pokrycie dachu przewidziano z blachy trapezowej opartej na wieloprzęsłowych płatwiach zimnogiętych. Ponad dach wypuszczono podkonstrukcje pod urządzenia. Do wykonania dźwigarów stalowych oraz części słupów przewidziano wykorzystanie materiału z demontażu. Między osiami K” oraz K’ zaprojektowano ścianę murowaną 24cm oddzielenia pożarowego. Ścianę usztywniono trzpieniami żelbetowymi oraz wieńcami.  Dach zaprojektowano jako płaski z istniejącym spadkiem max. 3%. Płyta posadzki żelbetowa 16cm zbrojona prętami stalowymi. 

1.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Część przebudowywana
· Dźwigary główne w osiach 2-4 oraz 10-13 w rozstawie 12m (konstrukcja istniejąca) – belka wieloprzęsłowa połączona sztywno ze słupami w osiach A, B, E i G z resztą słupów przegubowo  

· Dźwigary główne w osiach 6-10 w rozstawie 12m (konstrukcja istniejąca zmodyfikowana) tj. dźwigary skrócone do osi C3’ podparte przegubowo w osi C3’ oraz w osi D2 – belka wieloprzęsłowa połączona sztywno ze słupami w osiach E z resztą słupów przegubowo  

· Obniżony rygiel zadaszenia zaplecza (konstrukcja istniejąca) -  belka dwuprzęsłowa wsparta przegubowo na słupie w osi E oraz F , przęsło skrajne jako wspornik.
· Słupy główne w osiach 2-14 podpierające dźwigary (konstrukcja istniejąca oraz nowa)  - przegubowo oparte na fundamentach i sztywno połączone z ryglem dachowym w osiach A, B , E i G. Pozostałe słupy stanowią przegubowe podpory rygla.

· Ramy końcowe ścian szczytowych (konstrukcja istniejąca)  - belki wieloprzęsłowe, oparte przegubowo na słupach ściany szczytowej i stężone prętami okrągłymi z nakrętkami napinającymi. 

· Słupy pośrednie w osiach 5,C3’ oraz oś 11 między osiami A-C3’ (konstrukcja nowa) – słupy sztywno połączone z fundamentem oraz przegubowo do rygla

· Słupy pośrednie w osi 3’,5,11 (konstrukcja nowa) tj. wszystkie między osiami K’-H – słupy przegubowo połączone z fundamentem oraz przegubowo do rygla

· Wspornik zadaszenia (konstrukcja nowa) – belka sztywno połączone ze słupem, wspornik

· Płatew istniejąca – belka wieloprzęsłowa przegubowo połączona z dźwigarem

· Płatew projektowana  – belka jednoprzęsłowa przegubowo połączona z dźwigarem

· Słupki obudowy w osi 2 miedzy E-F, osi E1, okolice osi 3 między osiami D3-F oraz okolice osi D3 między osiami 2-3 (konstrukcja nowa) – belka jednoprzęsłowa podparta przegubowo
· Rygle przebudowywanej części strefy dostaw między osiami 2-4 oraz F1-D3 (konstrukcja nowa)  – belki jedno i wieloprzęsłowe podparte przegubowo

· Rama portalowa (konstrukcja nowa)  – rama o sztywnych węzłach połączona z fundamentem w sposób sztywny 

Sztywność przestrzenną hali zapewniają:

· w kierunku poprzecznym sztywne węzły ram w osiach A, B, E i G . 
· w kierunku podłużnym stężenia portalowe istniejące oraz nowe w osi B; C, E. 

· w osi A zastosowano dodatkowe stężenie ryglowo prętowe zamiast usuniętych belek zdemontowanego stropu.

· w płaszczyźnie dachu istniejące i projektowane stężenia prętowe

· w osiach I-12; J-12;  I-13; J-13; H-2 ; H-3 ; H-4 ; H-5 ; I-2 ; I-3  ; I-4 ; I-5 ; J-2 ; J-3 ; J-4 ; J-5 ; K-2 ; K-3; M-2 ; M-3 ; M-3’; N-2 ; N-3’; P-2 ; P-3 ; P-3’ zastosowano zastrzały usztywniające węzły    
Ponadto w konstrukcji dachu przewidziano wymiany pomiędzy ryglami głównymi stanowiące konstrukcje wsporcze dla urządzeń instalowanych na dachu. 

Część dobudowywana

· Dźwigary główne w osiach 11; 12; 13; 14 w rozstawie 10,40m ; 12,0m (elementy konstrukcji z demontażu)  – belka trójprzęsłowa połączona sztywno ze słupami 

· Rygle w osiach K’’; M’; N” (elementy konstrukcji z demontażu) oraz osi R (nowe elementy konstrukcji)  – belka trójprzęsłowa połączona sztywno ze słupami

· Słupy główne w osiach M’-12 ; M’-13; N”-12; N”-13, R-11; R-12; R-13; R-14; N”-11; N”-12; N”-13; N”-14; M’-11; M”-12; M”-13; M”-14 (elementy konstrukcji z demontażu)  

– słupy sztywno połączone z fundamentem 

· Słupy pośrednie w osiach R i 11 (elementy konstrukcji z demontażu)  

 – słupy sztywno połączone z fundamentem

· Słupy pośrednie w osi 14 (nowe elementy konstrukcji) – słupy przegubowo połączone z fundamentem

· Wspornik w osi R i 11 (nowe elementy konstrukcji)  – belka sztywno połączone ze słupem

· Płatew (nowe elementy konstrukcji) – belka trójprzęsłowa przegubowa połączona z dźwigarem

· Pokrycie dachu z blachy trapezowej – układ wieloprzęsłowy 

1.3. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji w tym dotyczące obciążeń

· Lokalizacja: Bielsko- Biała  310,0m n.p.m

· Dla części przebudowywanej -  zestawienie obciążeń oraz kombinacje obciążeń przeprowadzono wg normy:

- PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli – zasady ustalania wartości 

- PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli - Obciążenia stałe

- PN-82/B-02003 - Obciążenia budowli -Obciążenia zmienne technologiczne - Podstawowe obciążenia

technologiczne i montażowe

- PN-B-03264:2002 -  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03200:1990 - Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03020:1981 - Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie,

- PN-B-02010:1980 - Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem (część projektowana w 2000r)

- PN-B-02010:1980/Az1:2006P - Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem

- PN-B-02011:1977/Az1:2009P - Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem

· Dla części dobudowanej - zestawienie obciążeń oraz kombinacje obciążeń przeprowadzono wg normy:
- PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje

- PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

- PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

- PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

· Strefy obciążenia:





III strefa wiatrowa 

IV strefa śniegowa 
1.3.1. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego

Teren badań położony jest w północnej części miasta Bielsko-Biała przy ul. Warszawskiej na terenie byłego centrum handlowego.

Pod względem geologicznym, podłoże badanego terenu stanowią antropogeniczne osady czwartorzędowe w postaci nasypów budowlanych i niebudowlanych oraz rodzime osady czwartorzędowe, grunty małospoiste i spoiste. Pod pokrywą czwartorzędową występują osady starszego podłoża wieku kredowego w postaci zwietrzelin gliniastych łupków. 

Charakterystykę gruntów przeprowadzono w oparciu o obowiązujące normy, książkę Z.Wiłuna „Zarys geotechniki” oraz wiedzę techniczną i geotechniczną dotyczącą przewiercanych gruntów. 

W podłożu budowlanym badanego terenu występują antropogeniczne osady czwartorzędowe ujęte w serię I, rodzime osady czwartorzędowe akumulacji wodno-lodowcowej małospoiste i spoiste ujęte w serię II oraz zwietrzelinowej osady starszego podłoża wieku kredowego ujęte w serię III. 

Opis wydzielonych serii i warstw geotechnicznych:

Seria I – osady czwartorzędowe antropogeniczne – nasypy budowlane i niebudowlane:


Ia – nasypy budowlane zbudowane głównie z kruszyw naturalnych łamanych powstałe w trakcie budowy centrum handlowego jako podbudowy pod nawierzchnie


Ib – nasypy niebudowlane zbudowane głównie z piasków gliniastych, kamieni, żużli, spieków, glin, łupków i okruchów cegieł powstałe w trakcie budowy oraz zagospodarowania terenu działki

Seria II – osady czwartorzędowe – wykształcone w postaci utworów małospoistych i spoistych. 

Warstwa geotechniczna IIa – gliny pylaste z humusem, piaski gliniaste ze żwirem, jasnoszare i ciemnożółte, miękkoplastyczne o stopniu plastyczności IL=0,6

Parametry geotechniczne warstwy IIa:

- stopień plastyczności IL=0,60

- gęstość objętościowa ρ=1,90-2,05t/m3

- kąt tarcia wewnętrznego ϕun=8,4°

- kohezja cun=6,9kPa

- edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo=12,8MPa

- moduł odkształcenia gruntu Eo=9,8MPa

Warstwa geotechniczna IIb – gliny pylaste, gliny pylaste ze żwirem, szare i ciemnoszare, jasnoszare, plastyczne o stopniu plastyczności IL=0,45

Parametry geotechniczne warstwy 

- stopień plastyczności IL=0,45

- gęstość objętościowa ρ=2,00t/m3

- kąt tarcia wewnętrznego ϕun=10,8°

- kohezja cun=9,55kPa

- edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo=17,35MPa

- moduł odkształcenia gruntu Eo=12,14MPa

Warstwa geotechniczna IIc – gliny pylaste, gliny pylaste humusowe, szare, ciemnoszare, jasnoszare i ciemnożółte, plastyczne o stopniu plastyczności IL=0,40

Parametry geotechniczne warstwy 

- stopień plastyczności IL=0,40

- gęstość objętościowa ρ=2,00t/m3

- kąt tarcia wewnętrznego ϕun=11,6°

- kohezja cun=10,65kPa

- edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo=19,20MPa

- moduł odkształcenia gruntu Eo=13,44MPa

Warstwa geotechniczna IId – gliny pylaste humusowe z przewarstwieniami namułów, gliny pylaste ze żwirami, piaski gliniaste, szare, ciemnoszare, jasnoszare i ciemnożółte, plastyczne o stopniu plastyczności IL=0,30

Parametry geotechniczne warstwy

- stopień plastyczności IL=0,30

- gęstość objętościowa ρ=2,00t/m3

- kąt tarcia wewnętrznego ϕun=13,2°

- kohezja cun=13,33kPa

- edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo=23,63MPa

- moduł odkształcenia gruntu Eo=16,54MPa

Warstwa geotechniczna IIe – gliny pylaste, gliny pylaste zwięzłe, piaski gliniaste, szare, ciemnoszare, jasnoszare i ciemnożółte, twardoplastyczne o stopniu plastyczności IL=0,20

Parametry geotechniczne warstwy

- stopień plastyczności IL=0,20

- gęstość objętościowa ρ=2,20t/m3

- kąt tarcia wewnętrznego ϕun=14,8°

- kohezja cun=16,96kPa

- edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo=29,40MPa

- moduł odkształcenia gruntu Eo=20,58MPa

Warstwa geotechniczna IIf – gliny pylaste zwięzłe i gliny pylaste, ciemnożółte i beżowe, twardoplastyczne o stopniu plastyczności IL=0,15

Parametry geotechniczne warstwy

- stopień plastyczności IL=0,15

- gęstość objętościowa ρ=2,0t/m3

- kąt tarcia wewnętrznego ϕun=15,6°

- kohezja cun=19,29kPa

- edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo=32,98MPa

- moduł odkształcenia gruntu Eo=23,08MPa

Warstwa geotechniczna IIg – gliny pylaste, gliny pylaste zwięzłe, piaski gliniaste ze żwirami, ciemnożółte, zielonkawo-szare, szare i ciemnoszare, twardoplastyczne o stopniu plastyczności IL=0,10

Parametry geotechniczne warstwy

- stopień plastyczności IL=0,10

- gęstość objętościowa ρ=2,10-2,15t/m3

- kąt tarcia wewnętrznego ϕun=16,4°

- kohezja cun=22,11kPa

- edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo=37,20MPa

- moduł odkształcenia gruntu Eo=26,04MPa

Seria III – osady kredowe – wykształcone w postaci zwietrzelin gliniastych łupków

Warstwa geotechniczna III – zwietrzeliny gliniaste łupków w postaci gliny pylastej zwięzłej przewarstwionej iłem, ciemnoszarej, twardoplastyczne o stopniu plastyczności IL=0,05

Parametry geotechniczne warstwy

- stopień plastyczności IL=0,05

- gęstość objętościowa ρ=2,00t/m3

- kąt tarcia wewnętrznego ϕun=21,1°

- kohezja cun=37,65kPa

- edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo=55,80MPa

- moduł odkształcenia gruntu Eo=42,40MPa

Wnioski

Należy unikać posadowienia obiektu na gruntach o różnych stanach konsystencji lub zagęszczeniu. Posadowienie takie mogło by spowodować nierównomierne osiadanie budynku

Dla prac ziemnych i posadowieniowych prowadzonych w utworach wodno-lodowcowych spoistych należy przestrzegać następujących zasad:

- prowadzić roboty ziemne i posadowieniowe w okresach o małym nasileniu opadów z wyłączeniem okresów zimowych

- unikać wykonywania wykopów na długi okres przed przystąpieniem do właściwych prac posadowieniowych

- chronić wykopy przed dopływem wód powierzchniowych, wody opadowe i gruntowe na bieżąco odprowadzać z wykopu.

Zaprojektowano posadowienie pośrednie projektowanej przebudowy obiektu budowlanego za pośrednictwem stóp i ław fundamentowych. Przyjęto poziom posadowienia fundamentów na rzędnej -1,0 m.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r z późniejszymi zmianami, w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, przedmiotowy obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
1.3.2. Obciążenia - część przebudowywana

1.3.2.1 Obciążenia stałe 

· Obciążenie dachu – stan istniejący (dane wg. dokumentacji powykonawczej)








gk [kN/m2]

f
      gd [kN/m2]
- membrana EPDM




0,05 





- wełna mineralna Dachrock Max gr. 18cm

  [1,45kN/m3 x 0,18m]




0,26






- folia PE





0,01






- blacha trapezowa T84/273 gr. 0,75mm


0,12












0,44


1,10
   
0,484
- ciężar płatwi dachowych 




0,10


1,10
   
 0,11








0,54


1,10
   
 0,63

· Obciążenia stałe dachu  – stan projektowany








gk [kN/m2]


      gd [kN/m2]
- membrana PCV gr. 1,5mm



0,02 
- płyta PIR gr.15cm [0,45kN/m3 x 0,15m]


0,07

- folia PE





0,01

- blacha trapezowa T84/273 gr. 0,75mm
(istniejąca)
0,12

- instalacja p.poż (istniejąca)

 

0,15








0,37


1,10
   
 0,41

- ciężar płatwi dachowych 




0,10


1,10
   
 0,11








0,47


1,10
   
 0,52

· Płyta warstwowa ścienna








gk [kN/m2]

 
     gd [kN/m2]
- płyta warstwowa ścienna  gr. 12cm


0,14kN/m2

1,10
        0,154kN/m2

· Zadaszenie nad wejściami

gk



γf
          gd
-  folia dachowa PCV 1,5mm

 
0,03 kN/m2

- Płyta OSB-3 15mm 6,5*0,015
 

0,10  kN/m2

- blacha trapezowa
 


0,12  kN/m2


- sufit podwieszany panelowy

              0,10 kN/m2








0,35kN/m2


1,35
     0,472 kN/m2

1.3.2.2 Obciążenia  zmienne 

· Obciążenie zmienne od instalacji podwieszonych








gk


f

gd
- instalacje podwieszone do blachy tr.

0,15kN/m2


1,20
        0,18kN/m2

- instalacje podwieszone do płatwi


0,15kN/m2


1,20
        0,18kN/m2

- obciążenie podwieszone do zadaszenia

0,10kN/m2


1,20
        0,12kN/m2

· Obciążenie zmienne użytkowe posadzki

Płyta posadzki została zaprojektowana na obciążenie punktowe 20kN (2t) (zgodnie z dokumentacja archiwalną), ciężar całkowity pojazdu z obciążeniem maksymalnie 3 t.

1.3.2.3 Obciążenie śniegiem

· Dach główny 

Strefa IV (część projektowana w 2000- Tesco)

SK = 0,93 x 0,8 = 0,75 kN/m2

Sd = 0,96 x 1,40 =1,05 kN/m2

Strefa III (część projektowana w 2008 - pasaż)

Qk = 0,006 x H - 0,60 = 0,006 x 300-0,60 = 1,20 kN/m2

SK = 1,20 x 0,8 = 0,96 kN/m2

Sd = 0,96 x 1,50 =1,44 kN/m2

· Worek śnieżny przy attyce - sytuacja obliczeniowa wyjątkowa

C=2 ; h= 2,0; ls=5m
SK = 1,20 x 2,0 = 2,40 kN/m2

Sd = 2,40 x 1,50 = 3,6 kN/m2

· Worek śnieżny na zadaszeniu wejścia - sytuacja obliczeniowa trwała i przejściowa

C=2

SK = 1,20 x 2,0 = 2,40 kN/m2
1.3.2.4 Obciążenie wiatrem dachu
Strefa III

C=1 ; (=1,8 ; ( = 1,30

qK = 0,30 kN/m2

· Obciążenie połaci dachu

[image: image1.png]it

be
2800 140.00
4:150.00

- -





· Wiatr na ściany budynku

[image: image2.png]-0.68

s -0.28
UL T
5 G :
E ¢:170.00 :
} b:150.00| D §§o.39 E §-0.17
3 15400 2
c

l'[! LT
-0.28

.45

0.68




· Wiatr attyka

Obciążenie wiatrem attyki.wg. dok. archhiwalnej:

P = 0,948 x 1,4 =1,33 kN/m2

1.3.3. Obciążenia - część dobudowana 

1.3.3.1 Obciążenia stałe
· Obciążenia dachu – stan projektowany








gk [kN/m2]

f
       gd [kN/m2]
- membrana PCV gr. 1,5mm



0,02 
- wełna gr.27cm [1,45kN/m3 x 0,27m]


0,39

- folia PE





0,01

- blacha trapezowa T50 gr. 0,75mm


0,12








0,54


1,35
   
 0,73- ciężar płatwi dachowych 




0,10


1,35
   
 0,13








0,64


1,35
   
 0,86

· Płyta warstwowa ścienna








gk [kN/m2]

f 
     gd [kN/m2]
- płyta warstwowa ścienna  gr. 12cm


0,14kN/m2

1,35
        0,19kN/m2
· Zadaszenie nad wejściami

gk



γf
          gd
-  folia dachowa PCV 1,5mm

 
0,03 kN/m2

- Płyta OSB-3 15mm 6,5*0,015
 

0,10  kN/m2

- blacha trapezowa
 


0,12  kN/m2


- sufit podwieszany panelowy

              0,10 kN/m2








0,35kN/m2


1,35
     0,472 kN/m2

1.3.3.2 Obciążenia  zmienne 

· Obciążenie zmienne od instalacji podwieszonych








gk


f

gd
- instalacje podwieszone do blachy tr.


0,15kN/m2

1,50
        0,22kN/m2

- instalacje podwieszone do płatwi



0,15kN/m2

1,50
        0,22kN/m2

- fotowoltaika





0,30kN/m2

1,50
        0,22kN/m2
- obciążenie podwieszone do zadaszenia


0,10kN/m2

1,50
        0,15kN/m2

· Obciążenie zmienne użytkowe posadzki








gk


f

gd
- obciążenie użytkowe posadzki 



10,00kN/m2

1,50
       15,00kN/m2
1.3.3.3 Obciążenie śniegiem - sytuacja obliczeniowa trwała i przejściowa

· Obciążenie dachu głównego

[image: image3.png]TT Obcigzenie sniegiem

Informacje ogélne

Nazwa: [Obciazenie éniegiem dachu

Typ:  [Dachjednospadovy

Widok [Schemat obcierial Warunkilokalzacyjne
Praypadelc @ A O B1 0 820 B3

Sytuacja obl: trwata/presjéciowa

s =pCCesi
096
Gt runci
U ot @1t O i
swefz: [J1 230405 @
Wsekese npim i [000 ]
S = 1.20 kNim?

10

Ores powrta ot (001 @
Wspéicyi doporyei = Ca=1.00

®

Wspsiczynmik termiczny = C;=1.00
] Niskatermoizolacyjnose dachu [ @

Wapstczynniki ksztaltu dachu

Katal') 005

#i=080

Wybor wyniku

[Schemat () |[Obciazenie réwnomieme ‘S{=i1) = 0.96 KNim*

Progmivatose Baccns ] 0360 Wit = sprowsdic





· Worek śnieżny przy attyce - sytuacja obliczeniowa trwała i przejściowa

[image: image4.png]Nazwa: [Obciazenie éniegiem przy attyce

e [Zopy prey prsskoe i doch plskin

Widok Schemat obcigzenia Warunki lokalizacyjne
Prypadek: @ A O 810 82O B3
Sytuacja obl: trwale/pracéciowa
s=uCCas
Cistar éniegu na gruncie

252 Podstaws: © lokalizaga O zadany
101 101

Ores powrta ot (001 @

Wapslczynnik ekspozycji = Ca=1.00

®

Wsplczynnik termicny = C;=1.00
15800 | 158.00 [ Niska termoizolacyjnos¢ dachu | &

[r——————
Wysokeié preeody hi (10 |2

#1=0.80 p2=2.00

Wybérwyniku
[schemat ()~ [[Obciazenie rownomierne

ey wartosés [Zlcans | 1008 MU/ = sprowads dos [Obe powesciowe

Slueu) =1.01 kNm®  1,=800m





· Worek śnieżny na zadaszeniu wejścia - sytuacja obliczeniowa trwała i przejściowa

[image: image5.png]Typ:  |Dach plaski sasiadujacy z wyzszym budynkiem

Widok {Schemat obcizzenial Warunki lokalizacyjne
Prypadek: @ A O 810820 83
Sytuacja obl: trwale/pracéciowa
$=pCLCesk
Ciesaréniegu na gruncie
Podstaws: ® lokalzacja O zadany
swera (11 02213 04 05[@)
056 Wysokosénpm. [m :
‘5= 1.20 KNim?
ks powrota atal [09 12 @)

Wapslczynnik ekspozycji = Ca=1.00

®

Wepicaynnik termicany = C=100
b1:37.00 b3, 0] Nisks termoizolscyjnose dschu | &)

Wapstczynniki ksztaltu dachu

bl [45 ]2 ol

Wybérwyniku
[schemat ()~ [[Obciazenie rownomierne

oy wartoses [Zlcans | 0960 M/ = sprowads dos [Obe. powersciome





1.3.3.4 Obciążenie wiatrem 

· Obciążenie dachu

[image: image6.png]Widok {Schemat obciazenial

St ot
s

2670

Wyniki

4:37.00

[Schemat 1+ [strefa obciazenia F

Rz on

MK

Vinl2) = €42)-Col2) s Comason Vo,

[

€5Caol2e) Coe.

h:10.30

1,(2)= 1M(co(2) -In(zizs)) = 028

.05 kN

Lokalizacja

Strefa wiatrowa: []1 (]2

P —— -

Uksztattowanie terenu

Kategoriz 00 O 10 1@ 11 O W

2=03m
Wysokoéc odniesienia mnigjsza
D od cakowite wysokoéc okt L
cl2)=08

] Budowia nastoku [ @)

Wapslezynniki siy/cidnienia
Wysokoée budynku hir
Szerokos¢ budynku dlr

Diugose budynku bls

Kot Fanarions ]

Cou
Wspsiczynriki koryguiace
] Ustlony kierunek wiatru [ )

18

Wapstczynnik konstrukeyjn Cace:

Wapélczynnik sezonowy Caasson

@@

ey wartosé [Zlcana | 1050 N/’ > sprowadsde O, powiercrione




· Wiatr na ściany budynku

[image: image7.png]Nazwa:

o

Widok

Wyniki

[Obeiazenie wiatrem_1

[Clninie e wesmeinens Sy budynkw proiokanyeh

Schemat obciazenia

YT

ffff
B

iiii i

[strefa D (sciana nawietrzna)

Rz on

)

Vi) = Ca)-Cole) o Canzon Vo0 = 177 mis
Te2) = [147 -1,(2)]-0.5 - Vi ?(2) = 0.58 KNim*

1,(2)= 1M(ca(2) -In(zizs)) = 028
Fue = CsCsGol22) oo = 0.41 KNIM®

Lokalizacja
Strefa wiatrowa: []1 (]2

Uksztattowanie terenu
Kategoriz 00 O 10 1@ 11 O W
2=03m
Wysokoé odiesien rmnigsza
L e e e ®
c{z)=08

] Budowia nastoku [ @)

Wspéicaynniki siy/ciénienia
Typ: @ zewnetrzne O wewnetrzne
Wysokos¢ budynku him]

Dhugoéé budynku dfm]
Saerokosé budynku bl

Cra0=07
Wspsiczynriki koryguiace
] Ustlony kierunek wiatru [ )

Wapstczynnik konstrukeyjn Cace:

~|= 0410 kN/m* = sprowads do: [Obe. powierzchniowe

@@




· Wiatr attyka

[image: image8.png]I'T Obciazenie wiatrem

Informacjeogéine
Nozwe [dobudons

e [Cnenieno otk

Widole Sihemat Sheigena I o

Strefa wiatrowa:

Uksztattowanie terenu
Kategoriz 00 O 10 1@ 11 O W
2=03m
D0 o i wrakaseobtas ©
c{z)=08
< ) Budowia nastok | &)

0.71

X 2680 Wspslcaynriki siy/cnienia
X N potcaynniki iy

1:36.00 Typ: @ bez naroznika O z naroznikiem
attyki
Wysokosé atiyk
Diugosé sty
P\ (prostopadie do wistru)
U=
Copet=21
e

Vin{2) = €A2)-Col2) € Cosason V0 = 17.81 mis 1(2) = 1co(2)-Infz/zo)) = 0.28 [ Ustalony kierunek wiatru | &
Qef2) = (147 1,(2)]-0.5 D Vo ?(2) = 0.59 KNim* Fur= GG Gul2e)-Co e = 1.24 KN

Wyniki

Wapstczynnik konstrukeyjn Cace:

i watof: [Zalecans ] 1240/ = sprowads do: [Obe.pavierzchriowe





1.4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu

1.4.1. Konstrukcja żelbetowa

1.4.1.1 Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe posadowiono na rzędnej –1,00m. Wymiary stóp wg rzutu fundamentów oraz rysunków wykonawczych stóp fundamentowych. Stopy posadowione są za pośrednictwem pali CFA. Należy zapewnić połączenie pala ze stopą poprzez wpuszczenie i zabetonowanie prętów zbrojeniowych pala w stopie, w celu przeniesienia momentów zginających ze stopy fundamentowej na pale. W stopach przed zabetonowaniem umieścić kotwy stalowe do montażu słupów stalowych wg rysunku rzutu kotew. Elementy betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo środkiem ochronnym np. Dysperbitem. Na dnie wykopu po wykonaniu pali pod stopami należy ułożyć 10cm chudego betonu C8/10 W stopach fundamentowych należy zabetonować bednarkę odgromową i uziemiającą zgodnie z wytycznymi projektu elektrycznego. Ze stóp wypuścić pręty startowe do połączenia z podwaliną. Klasa ekspozycji betonu XC1. Stosować beton C25/30, stal AIIIN (B500SP), otuliny 50mm. 

1.4.1.2 Ławy fundamentowe

Ławy fundamentowe w osi K’/11-14 posadowiono na rzędnej –1,30m z uwagi na dostosowanie do poziomu posadowienia istniejących fundamentów.  Wymiary ławy 70x40cm. Z ławy wypuścić pręty startowe do trzpieni żelbetowych.  Elementy betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo środkiem ochronnym np. Dysperbitem. Pod ławą należy ułożyć 10cm chudego betonu C8/10. Klasa ekspozycji betonu XC1. Stosować beton C25/30, stal AIIIN (B500SP), otuliny 50mm. 

1.4.1.3 Podwaliny żelbetowe

Zaprojektowano podwaliny żelbetowe monolityczne gr.18cm. Górny poziom podwalin +0,30m

 w miejscu płyty warstwowej i -0,02m w miejscu fasady szklanej.  Elementy betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć. Klasa ekspozycji betonu XC1. Stosować beton C25/30, stal AIIIN (B500SP), otuliny 30mm. Podwaliny wykonywane na istniejących ławach fundamentowych oraz stopach fundamentowych połączyć z istniejącą konstrukcją poprzez wklejanie prętów #12. 

1.4.1.4 Trzpienie żelbetowe

Trzpienie żelbetowe przy osi K’/11-14 o przekroju 24x24cm. Zbrojenie wg rysunków wykonawczych trzpieni. Klasa ekspozycji betonu XC1. Stosować beton C20/25, stal AIIIN (B500SP), otuliny 25mm. 

1.4.1.5 Wieńce żelbetowe


Wieńce W-1 w osi K’/11-14 o wymiarach 24x24cm układane , wykonać z betonu C20/25. Poziomy wieńców rzut przyziemia. Zbrojenie wieńców należy uciąglić poprzez przepuszczenie przez trzpienie żelbetowe. Zbrojenie główne 4#12, strzemiona #6 co 25cm. Klasa ekspozycji betonu XC1. Stosować beton C20/25, stal AIIIN (B500SP), otuliny 25mm. 

W osi E2/1-2 wykonać wieniec o wymiarach 24x24cm pod projektowany strop gęstożebrowy Rector. Dolny poziom wieńca +3,16m. Zbrojenie główne 4#12, strzemiona #6 co 25cm. Klasa ekspozycji betonu XC1. Stosować beton C20/25, stal AIIIN (B500SP), otuliny 25mm.

1.4.1.6 Dok rozładunkowy

Dok rozładunkowy strefy dostaw między osiami D3-E/2-3 wykonać w technologii żelbetowej prefabrykowanej. Dok posadowiony na płycie fundamentowej gr. 30cm. Wymiary muru dopasować do wytycznych producenta platformy przeładunkowej. Klasa ekspozycji betonu XC1. Stosować beton C30/37, stal AIIIN (B500SP), otuliny 50mm dla podstawy i 30mm dla ściany. Dok zaopatrzyć w odbojnice gumowe. 

1.4.1.7 Pochylnia dla niepełnosprawnych

Konstrukcja żelbetowa pochylni dla niepełnosprawnych do montażu balustrady stalowej składa się z ławy fundamentowej i ściany żelbetowej. Ława fundamentowa 40x30cm, zbrojenie główne 4#8, strzemiona #8 co 20 cm. Pod ławą wykonać beton podkładowych C8/10 gr. 10cm. Z ławy wypuścić pręty startowe dla ściany żelbetowej, do której będzie montowana balustrada. Ściana żelbetowa gr. 10cm, zbrojona prętami #8 co 20cm. Otulina dla ławy 5cm, otulina dla ściany 3cm. Stosować beton C25/30, stal AIIIN (B500SP). 

1.4.1.8 Mur oporowy żelbetowy monolityczny

Mur oporowy między osiami F-D3/2-3a wykonać w konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Wymiary muru wg rysunku wykonawczego konstrukcji. Mur posadowić na palach CFA. Klasa ekspozycji betonu XC1. Stosować beton C25/30, stal AIIIN (B500SP), otuliny 50mm dla podstawy i 30mm dla ściany. Jako zasypkę należy stosować zagęszczone piaski średnie zagęszczone warstwami o grubości 30cm do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98

1.4.1.9 Mur oporowy żelbetowy prefabrykowany

Zaprojektowano mur oporowy prefabrykowany z uwagi na różnicę poziomów. Mur wykonany z gotowych elementów typu L. Elementy wykonane z betonu C30/37, klasa ekspozycji XF4, XC4, XA1, XS1, XD2.  Ścianę oporową należy posadowić na warstwie chudego betonu C12/15 gr.10cm. Konstrukcję należy posadowić na warstwie mrozoodpornego kruszywa aż do poziomu przemarzania gruntu. Jako zasypkę należy stosować zagęszczone piaski średnie zagęszczone warstwami o grubości 30cm do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98. Mur zaopatrzyć  w balustradę stalową o wysokości 1,10m od poziomu projektowanego terenu. Balustrada montowana do muru oporowego za pośrednictwem kotew wklejanych M8. Lokalizacja Muru wg PZT.

1.4.1.10 Stopa pod pylon reklamowy. 

Z uwagi na powiększenie powierzchni reklamowej pylonu reklamowego zaprojektowano stopę fundamentową pod pylon. W celu zapewnienia współpracy z istniejącą stopą w fundamencie wywiercić otwory pod pręty zbrojeniowe o głębokości podanej na rysunku wykonawczym stopy pod pylon. Pręty zbrojeniowe kotwić w istniejącej stopie za pomocą żywicy Koelner Rawlplug R-KEXII. Kotwy stalowe do montażu zastrzałów pylonu osadzić przed betonowaniem. Stopa ma wymiary w planie 9x9m i wysokość 2,1m. Dolny poziom stopy -2,20m względem poziomu projektowanego ternu przy pylonie. Pod stopą wykonać warstwę betonu podkładowego gr. 10cm C12/15. Stosować beton C25/30, stal AIIIN (B500SP), otuliny 50mm. 

1.4.1.11 Płyta posadzki

Między osiami 11-14/K’-R zaprojektowano płytę posadki o grubości 16cm. Płytę należy wykonać z betonu C25/30, zbroić prętami zbrojeniowymi #8 co 20 cm. W przypadku zgody inwestora można zastosować siatki zgrzewane zamiast prętów zbrojeniowych o takiej samej powierzchni zbrojenia. Stosować stal AIIIN (B500SP). Płytę wykonać na podbudowie z warstwy chudego betonu gr. 10cm. Płytę wykonać metodą długich oraz szerokich pasów lub metodą wielkich płaszczyzn. Pod warstwą chudego betonu płyty po wybraniu warstw gruntu nienośnego należy ułożyć zagęszczoną podsypkę żwirowo – piaskową minimalnej wysokości 50cm.Wymagane jest uzyskanie następujących parametrów podbudowy górnej  posadzki: wskaźnik zagęszczenia Is>0,98 (w razie niespełnienia podanych parametrów górną warstwę stabilizować chemicznie na głębokości 25cm).

Dylatacje obwodowe, izolacyjne przewidziano w okolicach łączenia posadzki ze słupami, podwalinami, ścianami fundamentowymi itp. Dylatacje przeciwskurczowe cięte w warstwie jastrychu w polach < 6,0 x 6,0 m. Przy słupach szczeliny nacinać w „karo”. Płyta izolowana styropianem EPS 200   gr. 12cm, układanym na mijankę. 

W istniejącej części budynku podlegającej przebudowie w osiach 3’, K, 5, C3’, 11  po wykonaniu projektowanych stóp fundamentowych wykonać płytę posadzki gr.20cm z dociepleniem obwodowo na szerokości 1,0m. Płyta posadzki zbrojoną górą i dołem prętami #8 co 15cm. Stosować beton C25/30, stal AIIIN (B500SP). Płytę wykonać na podbudowie z warstwy chudego betonu gr.10cm.  Płyta projektowana posadzki połączona z płytą istniejącą za pomocą prętów wklejanych wg detalu konstrukcji. 

1.4.1.12 Strop gęstożebrowy Rector

Między osiami F-E2/1-2 z uwagi na wymagania PPOŻ nad pomieszczeniem serwerowni zaprojektowano strop gęstożebrowy Rector 16+4 (wysokość pustaka 16cm, wysokość nadbetonu 4cm). Belki stropu opierać na gniazdach wykutych w istniejącej ścianie oraz na projektowanej ścianie z gazobetonu w osi E2 za pośrednictwem wieńca 24x24cm. Dolny poziom stropu +3,20m. Rozpiętość stropu w świetle konstrukcji 5,22m. 

1.4.1.13 Ściana fundamentowa

W osi K’/11-14 zaprojektowano ścianą fundamentową z bloczków betonowych gr.24cm  kl.15 na zaprawie cementowej marki M5. Ścianę wykonać do poziomu 0,00. Pod ścianą ułożyć warstwę papy jako izolację przeciwwilgociową. Ścianę izolować przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne malowanie np. dysperbitem. 

1.4.1.14 Ściany murowane przyziemia

W osi K’/11-14 zaprojektowno ścianę murowaną przyziemia z bloczków wapienno piakowych Silka E24 gr. 24cm kl. 15 na zaprawie systemowej marki M5. Ścianę wzmocniono wieńcami i trzpieniami żelbetowymi z uwagi na znaczną wysokość. Pod ścianą ułożyć warstwę papy jako izolację przeciwwilgociową aby zapobiec podciąganiu kapilarnemu wilgoci. 

W osi E2/1-2 zaprojektowno ścianę murowaną przyziemia gr. 24cm z gazobetonu odmiany 400 na zaprawie systemowej marki M5 pod strop Rector. Ściana zakończona wieńcem 24x25cm. 

-Wytyczne dotyczące ścian murowanych nośnych kondygnacji nadziemnych:

 
- kategoria produkcji elementów murowych: I

 
- kategoria wykonania robót: A

1.4.2. Warunki wykonania robót betonowych

· Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być starannie przygotowana do połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania betonu wodą. Resztki wody w zagłębieniach betonu należy usunąć przed rozpoczęciem betonowania.

· Jeżeli temperatura powietrza wynosi więcej niż 20ºC okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na te warstwę drugiej warstwy mieszanki nie powinien być dłuższy niż 2 godziny, bez traktowania tej przerwy jako przerwy roboczej.

· Wznowienie betonowania po przerwie w czasie, której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2,0 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu.

· Mieszanka betonowa powinna być starannie zagęszczona za pomocą urządzeń mechanicznych.

· Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance nie powinna być większa od wartości dopuszczalnej.

· W okresie upalnej pogody mieszankę betonową należy niezwłocznie zabezpieczyć przed utratą wody.

· W czasie deszczu układana mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą opadową.

· Przebieg układania mieszanki betonowej powinien być rejestrowany w dzienniku robót.

· Powierzchnie betonowe wykonać należy w miejscach później widocznych bez raków, gładko, czysto oraz bez nacieków (z gotową powierzchnią).

1.4.3. Konstrukcja stalowa

Część przebudowywana

Konstrukcja istniejąca między osiami A-G:

· Rygiel ramy głównej między osiami B-E zaprojektowano z blachownicy spawanej indywidualnie ze stali 18G2A o wysokości 1000mm i zmiennej grubości i szerokości pasów. 
· W nawie A-B rygiel stanowi blachownica o wysokości 600mm zaś w nawie E-F o wys. 800mm. 
· Konstrukcję dachu zaprojektowano w oparciu o płatwie zimnogięte zetowe Z300x88/72x25x4 ze stali 10HA. 
·  Przyjęto układ płatwi wieloprzęsłowych o rozpiętości pojedynczego przęsła 12 m łączonych na zakład ze wzmocnionymi przęsłami skrajnymi tj. między osiami 1-2 oraz osiami 13-14
Połączenie płatwi do rygla za pomocą śrub M16-5.8.
· Pokrycie dachu wykonano z blachy trapezowej TR84/273 o grubości 0,75mm. 

Konstrukcja istniejąca między osiami H-R:

· Poprzeczny i podłużny układ nośny stanowią stalowe ramy pełnościenne o rozpiętości 12m , 9m i 6m oparte przegubowo w fundamentach. 

· Dźwigary IKS700-2 ze stali 18G2A

· Rygle poprzeczne HEB300 ze stali 18G2A

· Słupy pośrednie HEB120

· Elementem nośnym pokrycia jest blacha TR50 gr 0,75mm  oparta na stalowych płatwiach  . 

· Płatwie wykonane z profilu zimnogiętego Z300 gr. 3mm gat. 18G2. 
Konstrukcja nowo projektowana:

· Słupy w osi C3’; D2 – HEA300 (S355)

· Słupy pośrednie w osiach 5,C3’ oraz oś 11 między osiami A-C3’– HEA240 (S235JR)

· Słupy pośrednie w osi 3’,5 między K’-H, w osi 11 między osiami K’-H – HEB300 (z demontażu)

· Słup w osi P między osiami (1-3’)

· Wspornik zadaszenia zewnętrznego – IPE200 (S235JR) 

· Płatew projektowana między osiami 4-12 oraz D-H – Z300x88/72x25x4 ze stali 10HA.  

(z demontażu)

· Płatew projektowana między osiami H-P – Z300x3 (z demontażu)

· Słupki obudowy w osi 2 miedzy E-F – HEA140 (S235JR)

· Słupki obudowy w osi E1- HEA140 oraz RK100/4 (S235JR)

· Słupki obudowy w okolicach 3 między osiami D3-F- HEA140 oraz SHS100x4 (S235JR)

· Słupki obudowy w osi D3 między osiami 2-3 – HEA140 oraz SHS100x4 (S235JR)

· Słupki attyki – HEA140 (S235JR)

· Rygiel attyki - SHS80x4 (S235JR)

· Rygle przebudowywanej części strefy dostaw między osiami 2-4 oraz F1-D3 –  IPE270 (S235JR)

· Rama portalowa (konstrukcja nowa)  – RO 108/4 , RO 219.1/8, RO 139.7/4 (S235JR)

· Stężenie ryglowo prętowe w osi A –  HEA160 S235JR (rygiel), RO 108/4 (pręt)

· W płaszczyźnie dachu istniejące i projektowane stężenia prętowe Ø24

· Zastrzały w osiach I-12; J-12;  I-13; J-13; H-2 ; H-3 ; H-4 ; H-5 ; I-2 ; I-3  ; I-4 ; I-5 ; J-2 ; J-3 ; J-4 ; J-5 ; K-2 ; K-3; M-2 ; M-3 ; M-3’; N-2 ; N-3’; P-2 ; P-3 ; P-3’ - SHS120x5 (S235JR)
· Konstrukcje wsporcze dla urządzeń instalowanych na dachu  - HEA160; HEA120; SHS100x3;  (S235JR)
· Ramka pod logo - RHS100x60x4 (S235JR)
· Rygle pod fasadę - RHS150x100x4 (S235JR)
· SHS80x3

 Część dobudowywana

· Dźwigary główne w osiach 11; 12; 13; 14 - IKS700-2 (wykorzystać z demontażu) stal 18G2

· Rygle w osiach K’’; M’; N” – HEB300 (wykorzystać z demontażu) stal 18G2

· Rygiel w osi R – HEA220 stal S235JR

· Słupy główne w osiach M’-12 ; M’-13; N”-12; N”-13 – profil złożony z HEB300 (wykorzystać z demontażu) stal 18G2 oraz blach 300x12mm ; 350x6mm stal S235JR

· Ramka pod logo - RHS100x60x4 (S235JR)
· Rygle pod fasadę - SHS120*6 (S235JR)
· Ramka attyki zadaszenia zewnętrznego SHS60*4 (S235JR)
1.4.4. Warunki wykonania i montażu konstrukcji stalowej

1.4.4.1 Materiały

Do wytwarzania nowych konstrukcji mogą być dopuszczone jedynie materiały o właściwościach potwierdzonych przez atesty i dokumenty kontroli zgodnie z wykazem: 

główne elementy konstrukcji (słupy, dźwigary): stal S235JR, S355JR
pręty stężeń: stal S235JR 

kształtowniki zamknięte: stal S235JRH 
profile Zimnogięte: stal S450GD (cześć dobudowywana)
Zastosowanie materiałów lub wyrobów zamiennych wymaga pisemnej zgody Projektanta.

Do łączenia poszczególnych elementów wysyłkowych na budowie stosować łączniki mechaniczne wg DIN 931 i DIN 933 klasy 8.8. Do połączeń sprężanych stosować śruby wg DIN6914 klasy 10.8.

1.4.4.2 Jakość wykonania konstrukcji stalowej

Klasa konstrukcji stalowej ze względu na cechy i wymagania wykonawcze zgodnie z PN-EN 1090-1+A1:2012/ Ap1:2014-09: 

Konstrukcja wykonana głównie ze stali gatunku S235, spawanie w wytwórni, łączenie elementów śrubami na placu budowy, brak oddziaływań sejsmicznych, ustala się: 

Klasa konsekwencji: CC2 

Kategoria użytkowania: SC1 

Kategoria produkcji: PC2 

KLASA WYKONANIA: EXC2 

Jakość wyrobów hutniczych powinna być potwierdzona atestem specjalnym "2.3" lub świadectwem odbioru „3.1B” wg PN-EN 10025-1:2007. 

Wymagane jest badanie materiału (blachy o grubości od 30mm) na skłonność do rozwarstwienia próbą Z wg normy PN-EN 10164:2007 i badania po spawaniu, aby zapobiec możliwości powstawania pęknięć lamelarnych. Powierzchnie blach czołowych, do których mają być przyspawane elementy wywołujące znaczne obciążenia prostopadłe do powierzchni blach, zaleca się przed spawaniem zbadać ultradźwiękowo na możliwość istnienia makroskopowych rozwarstwień w blachach i złączach. 

Klasa złączy spawanych: klasa B wg PN-EN ISO 5817:2014-05

1.4.4.3 Wytyczne wytwarzania konstrukcji stalowej

Elementy konstrukcji należy wykonać na podstawie dokumentacji warsztatowej (projektu wykonawczego);

W procesie wytwarzania elementów należy zapewnić pełną identyfikację gatunków użytych materiałów;

Jeśli w dokumentacji nie podano inaczej, to przy wytwarzaniu konstrukcji obowiązują wymagania techniczne określone w PN-EN 1090-2+A1. Dotyczy to w szczególności tolerancji wykonania elementów konstrukcji;

1.4.4.4 Ochrona antykorozyjna 


Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć przed korozją przez malowanie zestawem farb dobranym dla klasy agresywności środowiska C2. Konstrukcję zewnętrzną reklam należy zabezpieczyć przez malowanie zestawem farb dobranym dla klasy agresywności środowiska C3. Kolorystyka wg wytycznych architektonicznych.


Wszystkie powierzchnie oczyścić do stopnia czystości Sa2.5 wg ISO 8501-02. Należy stosować systemowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadające odpowiednie certyfikaty, rozwiązania jednego producenta.

Podczas malowania należy kontrolować proces poprzez:

· sprawdzenie prawidłowości oczyszczenia powierzchni

· ocenę prawidłowości warunków atmosferycznych (wilgotność względna powietrza poniżej 90%, temperatura powietrza powyżej 5°C, powierzchnie suche, bez kondensacji wilgoci)

· kontrolę zgodności rodzaju techniki nanoszenia z wymaganiami danego typu powłoki

· kontrolę przygotowania farb, grubości powłoki na mokro, dokładności malowania (zacieki, niedomalowania)

Po malowaniu należy dokonać kontroli jakości powłok malarskich, która polega na dokonaniu ocen:

· wyglądu zewnętrznego powłoki (brak pęcherzy, zmarszczeń, zacieków, miejsc nie pokrytych, wtrąceń ciał obcych w powłoce),

· stopnia wyschnięcia powłoki wg PN-C-81519:1979

· przyczepności powłoki wg PN-EN ISO 4624:2016-05

· grubości powłoki suchej i mokrej wg PN-EN ISO 2808:2008

· szczelności pokrycia wg PN-75/C-81518

Konstrukcja stalowa powinna spełniać również wymagania stawiane w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Szczegóły w tym zakresie zawarto w punkcie dotyczącym zabezpieczeń przeciwpożarowym.

1.4.5. Wytyczne montażu

Obiekt należy montować przy udziale środków, które zapewniają osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności układu geometrycznego i wymiarów oraz możliwości użytkowania konstrukcji. Stateczność konstrukcji powinna być zapewniona w każdej fazie transportu i montażu konstrukcji. Prace budowlano montażowe prowadzić pod nadzorem osób o kwalifikacjach odpowiednich do wykonania tego typu prac, oraz zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami BHP. Plac, z którego będzie się odbywać montaż za pomocą żurawia powinien być odpowiednio utwardzony. W trakcie montażu należy sprawdzać poprawność założenia stężeń, zastrzałów i lin naciągowych.

Przed rozpoczęciem montażu konstrukcji stalowej prace fundamentowe powinny być zamknięte, a beton powinien osiągnąć minimum połowę swojej nośności po 28 dniach.

Montaż należy rozpocząć od ram w polu stężonym stosując np. odciągi linowe lub sztywne odciągi rurowe do momentu pełnego stężenia pola wraz z rektyfikacją pionową i poziomą.

Po osadzeniu słupów i ich rektyfikacji, szczelinę pomiędzy blachą stopową słupów a górną powierzchnią cokołów stóp fundamentowych należy wypełnić zaprawą montażową np. Ceresit CX15.

Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować:

- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego ukończeniu

- stan podpór oraz śrub kotwiących w stopach i ich usytuowanie

- zgodność metody montaży z projektem montażu i spełnienie wymagań bhp

- stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu

- wykonanie i kompletność połączeń

- wykonanie powłok ochronnych

- naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodności
Wytyczne wykonania połączeń
Do łączenia poszczególnych elementów wysyłkowych na budowie stosować łączniki mechaniczne wg DIN 931 i DIN 933 klasy 8.8. Do połączeń sprężanych stosować śruby wg DIN6914 klasy 10.8.

Sprężenie można uzyskać poprzez dokręcenie nakrętek śrub metodą momentu obrotowego, impulsu obrotowego lub metodą pomiaru kąta obrotu. Właściwe sprężanie należy przeprowadzić w następujących fazach:

· Dokręcić kluczem dynamometrycznym połowę śruby styku do wartości 50÷70% wymaganej siły sprężającej, w kolejności wg zasady równomiernego skręcenia śrub na przekroju złącza;

· Dokręcić pozostałe śruby do pełnej wartości wymaganej siły w kolejności jak w fazie poprzedniej;

· Dokręcić śruby fazy pierwszej do pełnej wartości wymaganej siły sprężającej;

· Sprawdzić stopień dokręcenia śrub drugiej fazy.

Wartości sił naprężenia, momentów dociskowych i kątów obrotu podano w tabeli.
	Siły naprężenia, momenty dociskowe i kąty obrotu

	wg DIN 18800 T7 (5,83)

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Śruba
	Wymagana siła naprężenia Fv
	Naprężenie śruby wysokiej wytrzymałości (klasy 10.9) wg

	
	
	Metoda momentu obrotowego
	Metody momentu pędu
	Metody kąta obrotu

	
	
	Ręczny klucz dynamometryczny
	Mechaniczny wkrętak udarowy
	Wymagany początkowy moment dociskowy Mv (2)
	Długość mocowania lk
	Kąt obrotu fi
	Miara obrotu      U

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wymagany moment dociskowy
	Wymagana siła naprężenia Fv (2)
	
	
	
	

	
	
	smarowana     MoS2 (1)
	lekko oliwiona
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kN
	Nm
	Nm
	kN
	Nm
	mm
	 
	 

	M12
	50
	100
	120
	60
	10
	M12 do M22
	lk<50
	180
	1/2

	M16
	100
	250
	350
	110
	50
	
	51<lk<100
	240
	2/3

	M20
	160
	450
	600
	175
	
	
	101<lk<170
	270
	3/4

	M22
	190
	650
	900
	210
	100
	
	171<lk<240
	360
	1

	M24
	220
	800
	1100
	240
	
	M24 do M36
	lk<50
	180
	1/2

	M27
	290
	1250
	1650
	320
	200
	
	51<lk<100
	240
	2/3

	M30
	350
	1650
	2200
	390
	
	
	101<lk<240
	270
	3/4

	M33
	510
	2800
	3800
	560
	
	
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	(1)  -  Ta kolumna miarodajna dla cynkowanych ogniowo kompletów śrub. Ponieważ wartości Mv zależą w bardzo 

	wysokim stopniu od smaru zastosowanego do gwintu, producent śrub powinien te parametry potwierdzić
	 

	(2)  -  Niezależnie od smarowania i powierzchni przylegania śruby i nakrętki
	 
	 
	 


Przestrzeganie powyższych zasad sprężania jest konieczne ze względu na odkształcalność blach styku i związana z tym zmiana sił w śrubach dokręconych wcześniej. Skręcanie śrub kluczem dynamometrycznym należy przeprowadzić powolnym, jednostajnym ruchem.

Niezawodność doczołowych połączeń sprężonych śrubami wysokiej wytrzymałości decyduje o bezpieczeństwie całej konstrukcji, dlatego protokół odbioru technicznego, sporządzony oddzielnie dla całej konstrukcji, musi być załączony do protokołu odbioru końcowego obiektu.

1.4.6. Wytyczne podwieszania instalacji do konstrukcji
Instalacje montowane do konstrukcji dachu należy podwieszać do blachy trapezowej lub płatwi zimnogiętych. Podwieszenia do blachy wykonać za pomocą systemowych wieszaków do blach trapezowych. Rozstaw wieszaków należy tak dobrać, aby maksymalne obciążenie punktowe nie przekroczyło wartości 30kg na jeden wieszak.
[image: image9.png]PODWIESTENIA INSTALACII DO ELENENTON
ZMNOGIETVCH KONSTRUKE.

Jewp—" P—y—" Per—"

L

0 b o e gt g
o S i
o - e S Ihe

ROZHIAZANA NEDORUSZCZALNE
ok sy e ey

f

PODWESZENIA INSTALAGAI DO BLACHY TRAPEZDVES

/_\_/V\/_\

e




W przypadku montażu instalacji do zimnogiętych płatwi dachowych należy stosować podwieszenia do środnika elementu za pomocą min. 2 śrub. Obciążenie jednego wieszaka nie powinno być większe niż 30kg dla płatwi grubości 3,0mm i 40kg dla grubości 4,0mm. Układ podwieszeń na długości profilu powinien zapewnić równomierny rozkład obciążenia przekazywanego na profile. Niedopuszczalny jest montaż wieszaków do półki profili zimnogiętych.
[image: image10.png]ceownik zimnagiety

—

am

dlo grubosei platui:

~30mm - Pmax=30kg
—4,0mm - Prmax=40kg

PODWIESZENIA INSTALACI DO ELEMENTOW

ZIMNOGIETYCH KONSTRUKCJI

2x ceownik zimnogiety

o=

dlo grubosei platui:
~30mm - Pmax=30kg
—4,0mm - Pmax=40kg

ROZWIAZANIA

ceownik zimnogiaty

—

zetownik zimnogiety

]

g

i
[

dio grubosei piatwi
~3,0mm - Pmax=30kg
—4.0mm - Pmax=40kg

NIEDOPUSZCZALNE

zetownik zimnogigty

—

podwieszenie do dwéch platwi

—

—

2

|

dlo grubasei platui:
~30mm - Pmax=30kg
—4,0mm - Pmax=40kg





Podwieszenia do belek walcowanych (IPE, HEA, HEB, dwuteowników spawanych) należy wykonać za pomocą systemowych wieszaków, których przykładowe rozwiązania pokazano na poniższym rysunku.

[image: image11.png]ELEMENT KONSTRUKCA ELEMENTKONSTRUKC A
szvna szvua ELEMENT KONSTRUKGH
[ A ) [
zacisk.
[ [ Ay

RURA TRYSKACZOWA

o 3
szvna

OBEJMA DO RURY

RURA TRYSKACZOWA

OBEIMADORURY

RURA TRYSKACZOWA

ELEMENT KONSTRUKC A

zacisk.

OBEJMA STABILNA

RURA TRYSKACZOWA




W każdym przypadku, sumaryczny ciężar instalacji podwieszanych do dachu w danej strefie, w przeliczeniu na m2 połaci dachowej, nie może przekroczyć dopuszczalnych wartości określonych w zestawieniu obciążeń tj. 15kg/m2 do blachy trapezowej oraz 15kg/m2 do płatwi dachowych. W przypadku gdy instalacja zostanie podwieszona tylko do płatwi dachowych, maksymalne obciążenie wynosi 30kg/m2.
1.4.7. Odśnieżanie połaci dachu

Obowiązkiem zarządcy budynku jest utrzymywanie obiektu w należytym stanie technicznym, oraz odśnieżanie połaci dachu. Wytyczne eksploatacyjne związane z obciążeniem śniegiem połaci dachowej:

- Obciążenie śniegiem poza strefą akumulacji (tam gdzie nie tworzą się zaspy śnieżne - poza strefą attyk)

Charakterystyczne


Obliczeniowe

Dopuszczalne obciążenie śniegiem dachu
 

0,75 kN/m2


1,05kN/m2
Przekroczenie obciążeń charakterystycznych działających na połać dachu może prowadzić do przekroczenia dopuszczalnych ugięć konstrukcji natomiast przekroczenie obciążeń obliczeniowych działających na polać dachu może prowadzić do przekroczenia nośności a w rezultacie może doprowadzić do katastrofy budowlanej! Poniżej podano przeliczenie obciążenia na grubość w cm pokrywy śnieżnej wg normy PN-EN 1991-1-3 :

	Rodzaj śniegu
	Ciężar objętościowy

[kN/m3]
	Obciążenie. charakterystyczne
	Obciążenie.

obliczeniowe

	
	
	0,75

[kN/m2]
	1,05

[kN/m2]

	Świeży
	1,0
	75cm
	105 cm

	Osiadły (kilka godzin lub dni po opadach)
	2,0
	38 cm
	53cm

	Stary (kilka tygodni lub miesięcy po opadach)
	2,5-3,5 (przyj. 3,0)
	25 cm
	35 cm

	Mokry
	4,0
	20 cm
	 26cm


1.5. Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji

1.5.1. Część przebudowywana (etap 1)
Część przebudowywana znajduje się w klasie odporności pożarowej E.
Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji dla klasy odporności E:  BRAK WYMAGAŃ

Ze względu na zastosowanie jako warstwę izolacyjną dachu materiału palnego (pianki PIR) oraz powierzchnię dachu powyżej 1000m2 zgodnie z §219 „Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” wymagana klasa odporności ogniowej poszycia powinna wynosić min. RE15
Analiza nośności blachy istniejącej części przebudowywanej pod kątem wymagań w warunkach pożarowych 
Charakterystyka ogólna istniejącej konstrukcji

Istniejący budynek powstał w dwóch etapach. Pierwszy etap zawiera się między osiami A-G oraz 1-14 drugi dobudowany między osiami H-P oraz 1-14.  Do pierwotnej bryły budynku dobudowana została dodatkowa część, która powiększyła budynek od frontu.

Obiekt pomiędzy osiami A-G/1-14 wykonany w konstrukcji stalowej typu słupowo-ryglowego. Słupy przegubowo oparte na fundamentach i połączone sztywno z ryglami dachowymi. Stalowa rama poprzeczna w rozstawie 12 m. Ramy ścian szczytowych zaprojektowano jako wieloprzęsłowe, których rygiel jest przegubowo oparty na słupach ściany szczytowej i stężone prętami okrągłymi. 

Pokrycie z blachy trapezowej TR84/273 gr. 0,75mm, płatwie zimnogięte Z300x88/72x25x4 w układzie wieloprzęsłowym gat. 10HA. Obiekt posadowiony pośrednio na palach fundamentowych za pośrednictwem oczepów.
Stateczność przestrzenną i geometryczną niezmienność konstrukcji zapewnia przyjęty schemat statyczny oraz system stężeń połaciowych.
W obiekcie pomiędzy osiami H-P/1-14 układ poprzeczny i podłużny stanowią stalowe ramy pełnościenne o rozpiętości 12m , 9m i 6m oparte przegubowo w fundamentach. Pokrycie z blachy trapezowej TR50/260 gr.0,75mm. Płatwie zimnogięte Z300x3 w układzie jednoprzęsłowym. Obiekt posadowiony bezpośrednio za pośrednictwem rusztu z ław fundamentowych szeregowych pod słupami stalowymi.

Weryfikacja istniejącej blachy trapezowej

W istniejącym obiekcie zastosowano blachę Florprofile TR84/273 gr. 0,75mm oraz TR50/260 gr. 0,75mm. W związku z brakiem dostępnych danych na temat odporności ogniowej zastosowanej blachy trapezowej, poziom odporności ogniowej przyjęto na podstawie analizy porównawczej zastosowanej blachy z innymi o zbliżonych parametrach geometrycznych, dla których producent określił dopuszczalny poziom wytężenia w zależności od przyjętej odporności ogniowej oraz wystawił właściwą aprobatę techniczną. 

Poniższa analiza polega na wyznaczeniu wytężenia blachy od obciążeń zewnętrznych i porównanie jej z wartościami maksymalnych wytężeń podobnych blach dla zadanej odporności ogniowej. Jeżeli wytężenie badanej blachy będzie niższe od pozostałych, to przez analogię można stwierdzić, iż analizowana blacha posiada nie mniejszą odporność ogniową.

Do analizy porównawczej wykorzystano trzech różnych producentów blach dla której wydano klasyfikację ITB w zakresie odporności ogniowej:
· blachy firmy Pruszyński

[image: image12.png]ica 1. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej

Zakres zastosowania
Dopuszczalny kat nachylenia e
‘wg PN-EN 1365-2:2014-12 [2] 0d0RAD 18
Maksymalne obcizzente ednego .
‘wieszaka (wartos¢ charakterystyczna) "
Maksymalne obeigzenie podwieszone o . .
doblachy (wartost charakterystyczna) | O KN/m 05 N/ 04KN/m:
Dopusaczalny poziom wykorzystania”
obelaiena blachy trapezowei zuwag na 90% 8% es%
noénost blachy trapezowel o
Rozstawpodpor 600 cm ub 601+ 750 cm patrz ops w pit. 33.
Wymagana kiasa odpornoc ogniowe)
konstrukeji wsporczej ** Ris 15 | R3o
Klasyfikacja wzakreste odporniocl ogniowe] wg kryteriow normy PN-EN 13501-2:2016-07 [1]
Klasa odpornosci ogniowej RE15 RE15 RE30

) Poziomykorzystania obcigenia bachy trapezovwe] o zamocowane) godnie 2 opisem w k. 3.3, gézic
1= (. D, 44 5)/01 - malsymalny poriom wykorzystania obcigzenia 7 uwagi na nosnosé blachy
trapezowe ,a."prey uwzglednieniu wartosci obliczenowych:

- cigzaru whasnego dachu g

- obcigzenia podwieszonego .|
- obciqzenia uzytkowego .qi
- obciazenia $niegiem ,S"

%) Minimalna wymagana kiasa odpornosci ogniowe) Konstruk)i wsporcze) (konstrukcia dachu: platuwie
lub belk zelbetowe, stalowe lub drewniane opisane w pk. 3.3)





· blachy firmy Blachprofil

[image: image13.png]Dopuszczalny kat nachylenia dachu

(przekrycia dachu) [2.3] 0d 0" do'16f
Maksymalno dbciazenic podwieszone dobiachy | 0,35 kKNM* 9 | 040 KNIMED |
(wartos¢ charakterysiyczna) 048KN/M? 9 | 0,48 kN/m? 9 ’
Maksymalne obciazenie jednego wieszaka )
oro araktertyommm) 0,35 kN 0,35 kN 0,35kN
Rozstaw podpor / platwi do 750 cm do 750 cm do 750 cm
Maksymalny poziom wykorzystania
obciazenia stalowej blachy trapezowej g ? 92% 88% 85%
Minimalna wymagana klasa odpomosci
ogniowe] konstrukeji wsporcze] R30 R30 R30
(konstrukcja dachu)
Klasa odpornosci ogniowej dachu / REaD RE30 REDS

czescl nosnej dachu





· blachy firmy ArcelorMittal

[image: image14.png]Zakres zastosowania oraz wymagania

Dopuszczalny lqt nachylenia rdo15*
‘wg PN-EN 1365-2:2014-12 [2] od 07 g0 18
Maksymalne obcigzenie jednego.
‘wieszaka (wartoéé charakterystyczna) oz
Minimalna érednica preta mocuiacego S
podwieszenic
Maksymalne obciazenic podwieszone P

do blachy (wartoéé charakterystyczna)

Dopuszczalny poziom wykorzystania
obeigienia blachy trapezowejzuwagina | 926 | 89% | 85% | 83% | 820 | 81%
noénosé blachy trapezowej oo

Wymagana klasa odpornosci ogniowej
bkt R1s | R20 | R30 | Ras | Reo | Ro0

Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej wg kryteriéw PN-EN 13501-2:2016-07 [1]

e e e, | RE15 | RE20 | RE30 | RE4S | REGO | RESO

1) Poziom wykorzystania obdggenia bachy trapezowe s zmocowane] 2godrie  opsem wple. 33, gdie:
1= 4(2.p, 4o 5)/g: - maksymalny poziom wykorzystania obcigzenia 2 uwagi na nosnos¢ blachy.
trapezowe] qu” prry uwezgledieniu wartoéci bliczeniowych:

~ cigtaru whasnego dachug”

- obaigzenia podwieszonego
- obclatenia uiytkowego.qi-
- obciasenia Snigiem 5"

) Minimaina wymagana asa odpornoci ogniowe) konstrukli wsporczef (konstrukca dachu: platwie lub
belli zelbetowe,salowe ub drewniane,opisane) w pkt. 3.3)





Zestawienie obciążeń







gk


f

gd
membrana PCV gr. 1,5mm

0,02 kN/m2

1,10

0,022 kN/m2
płyta PIR gr.15cm [0,45kN/m3 x 0,15m]
0,07 kN/m2

1,10

0,08 kN/m2
folia PE




0,01 kN/m2

1,10

0,01 kN/m2
blacha trapezowa T84/273 

gr. 0,75mm (istn.)
 


0,08kN/m2

1,10

0,088 kN/m2
instalacja p.poż (istniejąca)

 0,15 kN/m2

1,10

0,165 kN/m2
instalacje podwieszone do blachy tr.
0,15 kN/m2

1,10

0,165 kN/m2 

śnieg poza strefą akumulacji

 0,72 kN/m2

1,50

1,08 kN/m2
                                                    Suma:   1,20 kN/m





1,61 kN/m2
Obliczenia statyczne blachy na dachu pomiędzy osiami A-G/1-14
Na podstawie projektu archiwalnego oraz wizji lokalnej stwierdzono/odczytano:

- istniejąca blach trapezowa TR84/273 gr. 0,75mm

- warunek : maksymalne dopuszczalne obciążenie charakterystyczne to  1,83kN/m2

- układ dwuprzęsłowy

Nośność blachy odczytano z archiwalnych z tabeli nośności blach.
Warunek nośności

1, 20kN/m2 < 1,83 kN/m2  - warunek spełniony.
Wytężenie blachy wynosi 1,20/1,83=65,6%.

Analiza porównawcza dla blachy TR84/273 gr. 0,75mm

Analizę wykonano dla trzech różnych producentów blach tj.

- blachy firmy Pruszyński – 

- blachy firmy Blachprofil

- blachy Hacierco firmy ArcelorMittal

	
	analizowana blacha
	Pruszyński
	Blachoprofil
	Hacierco

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Dopuszczalny poziom wykorzystania obciążenia blachy trapezowej
	65,6%

(wytężenie)
	90%
	85%
	92%
	85%
	92%
	85%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	klasa odporności ogniowej przy zadanym wytężeniu
	R15

(wymagana)
	R15
	R30
	R30
	R30
	R15
	R30
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Wszystkie wymienione do porównania blachy posiadają niezbędne klasyfikacje ITB w zakresie odporności ogniowej.

Obliczenia statyczne blachy na części istniejącej dachu pomiędzy osiami H-P/1-14
- istniejąca blach trapezowa TR50/260 gr. 0,75mm

- warunek : maksymalne dopuszczalne obciążenie charakterystyczne to  3,74kN/m2

Przyjęto do obliczeń układ dwuprzęsłowy jako najbardziej niekorzystny. 

Nośność blachy odczytano z archiwalnych z tabeli nośności blach dla rozpiętości 2m (w projekcie rozpiętość wynosi 1m). 

Warunek nośności

1,61kN/m2 < 3,74 kN/m2  - warunek spełniony.
Wytężenie blachy wynosi 1,61/3,74=43,0%.

Ze względu na wytężenie blachy jest mniejsze niż dla dachu pomiędzy osiami A-G/1-14 przyjęto, że blacha również spełnia wymagania dla R1E15.

Wnioski

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że analizowana blacha TR84/273 gr. 0,75mm osiąga 65,60% wytężenia, natomiast blacha TR50/260 gr. 0,75mm osiąga wytężenie na poziomie 43,0%.

Biorąc pod uwagę, inne zbliżone geometrycznie blachy, wytężenie dla którego posiadają odporność ogniową R15, uzyskują na poziomie 90-92%.

W związku z powyższym, na podstawie analogii można założyć, biorąc pod uwagę poziom wykorzystania nośności, że analizowana blacha uzyskuję odporność min. RE15.

1.5.2. Część dobudowywana (etap 2)
Część dobudowana znajduje się w klasie odporności pożarowej D

Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji dla klasy odporności D:

główna konstrukcja nośna: 
klasa odporności ogniowej R30

konstrukcja dachu:  

brak wymagań

przekrycie dachu: 

brak wymagań
Główną konstrukcją nośną są słupy stalowe utwierdzone w stopach fundamentowych oraz dźwigary w osiach tych słupów. Wspomniane elementy zabezpieczono do R30 przez malowanie zestawem farb ogniochronnymi lub przez obudowanie.

Konstrukcją dachu są płatwie i stężenia. 

Przekrycie dachu stanowi blacha trapezowa wraz z warstwami izolacyjnymi. 
1.6. Podstawowe wyniki obliczeń konstrukcyjnych
1.6.1. Wyniki obliczeń – część przebudowywana
1.6.1.1 Obliczenia istniejącej blachy trapezowej pokrycia dachu głównego

Na podstawie projektu archiwalnego oraz wizji lokalnej stwierdzono/odczytano:

- istniejąca blach trapezowa TR84/273 gr. 0,75mm

- warunek : maksymalne dopuszczalne obciążenie charakterystyczne to  1,83kN/m2

- układ dwuprzęsłowy

Zestawienie obciążeń na blachę trapezową







gk


f

gd
membrana PCV gr. 1,5mm

0,02 kN/m2

1,10

0,022 kN/m2
płyta PIR gr.15cm [0,45kN/m3 x 0,15m]
0,07 kN/m2

1,10

0,08 kN/m2
folia PE




0,01 kN/m2

1,10

0,01 kN/m2
blacha trapezowa T84/273 gr. 0,75mm(istn.)
 0,08kN/m2

1,10

0,088 kN/m2
instalacja p.poż (istniejąca)

 0,15 kN/m2

1,10

0,165 kN/m2
instalacje podwieszone do blachy tr.
0,15 kN/m2

1,10

0,165 kN/m2 

śnieg poza strefą akumulacji

 0,72 kN/m2

1,50

1,08 kN/m2
                                                                       Suma:   1,20 kN/m2

1,61 kN/m2
Stąd:

1, 20kN/m2 < 1,83 kN/m2  Warunek spełniony.

Strefa akumulacji – worek śnieżny

1,20-0,72+1,86 = 2,34 kN/m2  

Stąd:

2,34kN/m2 > 1,83 kN/m2  Warunek niespełniony należy zagęścić płatwie w strefie przy attykach

Zatem:

2,34/2 = 1,17 kN/m2   < 1,83 kN/m2  Warunek spełniony
Maksymalne wytężenie blachy wynosi 66%, zatem blacha spełnia wymagania RE15 stawiane dla dachów powyżej 1000m2 z pokryciem palnym.

1.6.1.2 Obliczenia istniejącej płatwi 
Na podstawie projektu archiwalnego oraz wizji lokalnej stwierdzono/odczytano:

- istniejąca płatew Z300x88/72x25x4 stal 10HA

- rozpiętość 12m

- układ wieloprzęsłowy 

W związku z brakiem informacji o nośności zimnogiętych płatwi dachowych, w obliczeniach porównano wartości momentów przed i po przebudowie, zakładając, że w projekcie pierwotnym wytężenie płatwi wynosiło 100%.

Płatew istniejąca – schemat belki wieloprzęsłowej
Zestawienie obciążeń wg projektu archiwalnego (poniżej wyciąg)







gk


f

gd
Pokrycie dachu



0,54 kN/m2

-

0,63 kN/m2
Sufit podwieszany


0,15 kN/m2

1,20

0,18 kN/m2
Instalacje podwieszone 


0,30 kN/m2

1,20

0,36 kN/m2
Śnieg poza strefą akumulacji

0,75 kN/m2

1,40

1,05 kN/m2
Wiatr - parcie



0,00 kN/m2

1,40

0,00kN/m2
1,74 kN/m2 



2,22 kN/m2

Obciążenie płatwi przy rozstawie 2,0m → q=2,22kN/m2x2,0m=4,44kN/m

[image: image15.png]-69.52

21

30.41

-52.14

21

-69.52





Płatew istniejąca – stan projektowany

Zestawienie obciążeń







gk


f

gd
Pokrycie dachu



0,22 kN/m2

1,10

0,242 kN/m2
Inst. p.poż



0,15 kN/m2

1,10

0,17 kN/m2
Instalacje podwieszone 


0,30 kN/m2

1,20

0,36 kN/m2
Śnieg poza strefą akumulacji

0,75 kN/m2

1,40

1,05 kN/m2
Wiatr




0,12 kN/m2

1,40

0,17 kN/m2

1,54 kN/m2 
2,00 kN/m2
Obciążenie płatwi przy rozstawie 2,0m → q=2,0kN/m2x2,0m=4,0 kN/m

Schemat belki trójprzęsłowej

[image: image16.png]-59.70

-59.70

14.93





Wniosek: Momenty są mniejsze po przebudowie zatem nowe obciążenia nie powodują przekroczenia nośności elementu
1.6.1.3 Konstrukcja w osiach 1-14/A-G
Schemat statyczny – widok konstrukcji
[image: image17.png]V=

%

R 1~y
Syl

My

b\x‘ v\\\\\\\\%wﬂ





Grupy elementów przyjętych do wymiarowania
	Grupa :  1  Rygiel oś A

[image: image18.png]



	Grupa :  2  Zadaszenie_fasady

[image: image19.png]




	Grupa :  3  Zadaszenie_zastrzały

[image: image20.png]i

/






	Grupa :  4  Stezenia_kratowe_fasady_pasy

[image: image21.png]K7

; \\\«m\ww

7
0y
//

Iy
4






	Grupa :  5  Stezenia_kratowe_fasady_krzyzulce

[image: image22.png]i
) i
0

i
]

/

\,‘\‘, Q
o




	Grupa :  6  Stezenia_kratowe_fasady_pasy_dolne

[image: image23.png]




	Grupa :  7  Belka_pod_slupki_obudowy

[image: image24.png]T




	Grupa :  8  Dzwigar_6

[image: image25.png]




	Grupa :  9  Słupy_pod_dźwigarem

[image: image26.png]o

N
.&mﬁ\\\ s

4

U






	Grupa :  10  Słupy_fasady_w_osi_3`

[image: image27.png]




	Grupa :  11  Stężenia_dachowe_1

[image: image28.png]



	Grupa :  12  Stężenia_dachowe_2

[image: image29.png]




	Grupa :  13  Rygiel_fasady

[image: image30.png]



	Grupa :  14  Słupy_fasady_attyka

[image: image31.png]




	Grupa :  15  Stężenia witryny w połaci

[image: image32.png]



	Grupa :  16  Słupy_fasady

[image: image33.png]i
\ 4\»« qﬁ\,\m&é






	Grupa :  17  belki wycięcia

[image: image34.png]



	Grupa :  18  Dzwigar_1

[image: image35.png]




	Grupa :  19  Dzwigar_2

[image: image36.png]



	Grupa :  20  Dzwigar_3

[image: image37.png]/
s

oy






	Grupa :  21  Dzwigar_4

[image: image38.png]



	Grupa :  22  Dzwigar_5

[image: image39.png]4 4 “\\‘ :
A A QQI\.!

.

N LT
X

NS

%

Y,
A\





	Grupa :  23  Dzwigar_6

[image: image40.png]j \..u

i

W
0
;“\-

h\\\.&\\?
i 1

)





	Grupa :  24  Dzwigar_7

[image: image41.png]) A,

W

Wr
i






	Grupa :  25  Dzwigar_8

[image: image42.png]



	Grupa :  26  Słup_1

[image: image43.png]




	Grupa :  27  Słup_2

[image: image44.png]




	Grupa :  28  Słup_3

[image: image45.png]




	Grupa :  29  Słup_4

[image: image46.png]



	Grupa :  30  Słup_5

[image: image47.png]7






	Grupa :  31  Słup_6

[image: image48.png]



	Grupa :  32  Słup_7

[image: image49.png]




	Grupa :  33  Słup_8

[image: image50.png]



	Grupa :  34  Słup_9

[image: image51.png]




	Grupa :  35  Dzwigar_9

[image: image52.png]i

\\«





	Grupa :  36  Słup_10

[image: image53.png]%

i
v

)
/f

L7
z&\\..,«\
o

.‘qi






	Grupa :  37  Stezenia_portalowe_pasy_1

[image: image54.png]




	Grupa :  38  Stezenia_portalowe_pasy_2

[image: image55.png]Iy

i





	Grupa :  39  Stezenia_portalowe_pasy_3

[image: image56.png]



	Grupa :  40  Stezenia_portalowe_pasy_3

[image: image57.png]




	Grupa :  41  Stezenia_portalowe_zastrzaly

[image: image58.png]bur

7 A\\.\\,%
/)





	Grupa :  42  Stezenia_portalowe_pasy_4

[image: image59.png]




	Grupa :  43  Stezenia_portalowe_pasy_5
[image: image60.png]



	Grupa :  44  Stezenia_portalowe_krzyzulce_2

[image: image61.png]




	Grupa :  45  Stezenia_portalowe_krzyzulce_3

[image: image62.png]



	Grupa :  46  Stezenia

[image: image63.png]




	Grupa :  47  Stezenie_w_osi_A

[image: image64.png]



	


Wyniki obliczeń statycznych- wytężenie przekrojów
	Pręt


	Profil


	Materiał


	Lay


	Laz


	Wytęż.


	Przypadek



	 Grupa :  1  Rygiel oś A
	
	
	
	
	
	

	 2869  rygiel oś A_2869
	HEA 160
	S 235
	45.67
	150.58
	0.28
	158 SGN/145=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.04 + 12*1.50 + 5*1.35

	 Grupa :  2  Zadaszenie_fasady
	
	
	
	
	
	

	 1115  belki_zadaszenia_1115
	IPE 200
	S 235
	20.00
	147.84
	0.99
	172 SGN/159=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.17 + 10*1.20 + 5*1.50

	 Grupa :  3  Zadaszenie_zastrzały
	
	
	
	
	
	

	 1191  zastrzał zadaszenia_1191
	RO 76.1x3.2
	S 235
	119.17
	119.17
	0.93
	186 SGN/173=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.04 + 8*1.35 + 5*1.50

	 Grupa :  4  Stezenia_kratowe_fasady_pasy
	
	
	
	
	
	

	 842  tężnik_842
	RP 150x100x4
	S 235
	107.11
	146.34
	0.38
	158 SGN/145=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.04 + 12*1.50 + 5*1.35

	 Grupa :  5  Stezenia_kratowe_fasady_krzyzulce
	
	
	
	
	
	

	 2360  stezenie_2360
	RO 76.1x2.5
	S 235
	108.62
	108.62
	0.59
	156 SGN/143=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.04 + 10*1.50 + 5*1.35

	 Grupa :  6  Stezenia_kratowe_fasady_pasy_dolne
	
	
	
	
	
	

	 845  Rygiel_fasady_845
	RP 150x100x4
	S 235
	107.11
	146.34
	0.44
	49 SGN/36=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 11*1.50

	 Grupa :  7  Belka_pod_slupki_obudowy
	
	
	
	
	
	

	 2840  Rygiel_w_osi_D`_2840
	IPE 270
	S 235
	53.42
	99.18
	0.47
	158 SGN/145=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.04 + 12*1.50 + 5*1.35

	 Grupa :  8  Dzwigar_6
	
	
	
	
	
	

	 500  dzwigar_25m_500
	970-12-350-16
	S 355
	43.87
	28.25
	0.92
	174 SGN/161=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.17 + 12*1.20 + 5*1.50

	 Grupa :  9  Słupy_pod_dźwigarem
	
	
	
	
	
	

	 102  słup_projektowany_102
	HEA 300
	S 235
	145.28
	97.69
	0.97
	186 SGN/173=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.04 + 8*1.35 + 5*1.50

	 Grupa :  10  Słupy_fasady_w_osi_3`
	
	
	
	
	
	

	 599  słupy_fasady_599
	HEA 240
	S 355
	77.60
	89.96
	0.93
	190 SGN/177=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.04 + 12*1.35 + 5*1.50

	 Grupa :  11  Stężenia_dachowe_1
	
	
	
	
	
	

	 315  stezenie_315
	PO 24
	S 355
	2887.42
	2887.42
	0.62
	156 SGN/143=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.04 + 10*1.50 + 5*1.35

	 Grupa :  12  Stężenia_dachowe_2
	
	
	
	
	
	

	 984  stezenie_984
	PO 24
	S 355
	2263.31
	2263.31
	0.93
	156 SGN/143=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.04 + 10*1.50 + 5*1.35

	 Grupa :  13  Rygiel_fasady
	
	
	
	
	
	

	 845  Rygiel_fasady_845
	RP 150x100x4
	S 235
	107.11
	146.34
	0.44
	49 SGN/36=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 11*1.50

	 Grupa :  14  Słupy_fasady_attyka
	
	
	
	
	
	

	 342  słup_attyki_342
	HEA 180
	S 235
	96.15
	79.20
	0.86
	158 SGN/145=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.04 + 12*1.50 + 5*1.35

	 Grupa :  15  Stężenia witryny w połaci
	
	
	
	
	
	

	 2851  tężnik_2851
	RO 159x5.6
	S 235
	121.53
	121.53
	0.18
	65 SGN/52=1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 11*1.50

	 Grupa :  16  Słupy_fasady
	
	
	
	
	
	

	 340  słupy_fasady_340
	HEA 240
	S 355
	77.60
	89.96
	0.99
	186 SGN/173=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.04 + 8*1.35 + 5*1.50

	 Grupa :  17  belki wycięcia
	
	
	
	
	
	

	 2287  belka 2287_2287
	HEA 200
	S 235
	55.57
	92.21
	0.85
	154 SGN/141=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.04 + 8*1.50 + 5*1.35

	 Grupa :  18  Dzwigar_1
	
	
	
	
	
	

	 83  dzwigar_wspornik_83
	(770-270)-8-250-12
	S 355
	50.89
	36.05
	0.63
	190 SGN/177=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.04 + 12*1.35 + 5*1.50

	 Grupa :  19  Dzwigar_2
	
	
	
	
	
	

	 485  dzwigar_6m_485
	(970-570)-10-250-16
	S 355
	13.09
	38.79
	0.66
	190 SGN/177=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.04 + 12*1.35 + 5*1.50

	 Grupa :  20  Dzwigar_3
	
	
	
	
	
	

	 495  dzwigar_6m_495
	570-8-200-14
	S 355
	17.27
	46.63
	0.73
	190 SGN/177=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.04 + 12*1.35 + 5*1.50

	 Grupa :  21  Dzwigar_4
	
	
	
	
	
	

	 147  dzwigar_15m_147
	770-8-250-12
	S 355
	33.13
	39.43
	0.86
	186 SGN/173=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.04 + 8*1.35 + 5*1.50

	 Grupa :  22  Dzwigar_5
	
	
	
	
	
	

	 208  dzwigar_25m_208
	970-10-300-16
	S 355
	43.71
	32.73
	0.84
	158 SGN/145=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.04 + 12*1.50 + 5*1.35

	 Grupa :  23  Dzwigar_6
	
	
	
	
	
	

	 500  dzwigar_25m_500
	970-12-350-16
	S 355
	43.87
	28.25
	0.92
	174 SGN/161=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.17 + 12*1.20 + 5*1.50

	 Grupa :  24  Dzwigar_7
	
	
	
	
	
	

	 157  dzwigar_25m_157
	970-12-350-20
	S 355
	42.52
	26.78
	0.88
	170 SGN/157=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.17 + 8*1.20 + 5*1.50

	 Grupa :  25  Dzwigar_8
	
	
	
	
	
	

	 209  dzwigar_25m_209
	970-8-250-12
	S 355
	45.28
	41.94
	1.00
	156 SGN/143=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.04 + 10*1.50 + 5*1.35

	 Grupa :  26  Słup_1
	
	
	
	
	
	

	 48  słupy_antresoli_2_48
	280-10-300-20
	S 355
	59.79
	52.58
	0.74
	158 SGN/145=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.04 + 12*1.50 + 5*1.35

	 Grupa :  27  Słup_2
	
	
	
	
	
	

	 63  słupy_antresoli_2_63
	280-8-300-16
	S 355
	60.56
	54.51
	0.92
	158 SGN/145=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.04 + 12*1.50 + 5*1.35

	 Grupa :  28  Słup_3
	
	
	
	
	
	

	 506  słupy_antresoli_2_506
	320-10-350-20
	S 355
	52.66
	44.66
	0.50
	186 SGN/173=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.04 + 8*1.35 + 5*1.50

	 Grupa :  29  Słup_4
	
	
	
	
	
	

	 202  słupy_ramy_202
	330-10-300-16
	S 355
	93.07
	51.52
	0.50
	190 SGN/177=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.04 + 12*1.35 + 5*1.50

	 Grupa :  30  Słup_5
	
	
	
	
	
	

	 153  słupy_ramy_153
	360-10-350-20
	S 355
	82.99
	42.72
	0.76
	190 SGN/177=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.04 + 12*1.35 + 5*1.50

	 Grupa :  31  Słup_6
	
	
	
	
	
	

	 416  słupy_ramy_416
	370-10-350-16
	S 235
	83.13
	43.94
	0.99
	158 SGN/145=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.04 + 12*1.50 + 5*1.35

	 Grupa :  32  Słup_7
	
	
	
	
	
	

	 182  słupy_wahadłowe_182
	CE 180 HEA 200
	S 235
	79.90
	77.82
	0.46
	170 SGN/157=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.17 + 8*1.20 + 5*1.50

	 Grupa :  33  Słup_8
	
	
	
	
	
	

	 595  słupy_szczytowe_2_595
	HEA 220
	S 235
	75.66
	63.01
	0.99
	157 SGN/144=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.04 + 11*1.50 + 5*1.35

	 Grupa :  34  Słup_9
	
	
	
	
	
	

	 120  słupy_ramy_c3'_120
	HEA 300
	S 355
	62.86
	36.13
	0.92
	158 SGN/145=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.04 + 12*1.50 + 5*1.35

	 Grupa :  35  Dzwigar_9
	
	
	
	
	
	

	 538
	IPE 300
	S 235
	33.69
	59.69
	0.86
	190 SGN/177=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.04 + 12*1.35 + 5*1.50

	 Grupa :  36  Słup_10
	
	
	
	
	
	

	 483  słupy_wahadłowe_3_4_483
	UZC 30x27x50
	S 275
	49.73
	29.03
	1.01
	158 SGN/145=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.04 + 12*1.50 + 5*1.35

	 Grupa :  37  Stezenia_portalowe_pasy_1
	
	
	
	
	
	

	 510  tężnik_510
	RO 219.1x14.2
	S 355
	165.25
	165.25
	0.90
	158 SGN/145=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.04 + 12*1.50 + 5*1.35

	 Grupa :  38  Stezenia_portalowe_pasy_2
	
	
	
	
	
	

	 8  tężnik_8
	RO 219.1x8
	S 235
	160.72
	160.72
	0.98
	158 SGN/145=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.04 + 12*1.50 + 5*1.35

	 Grupa :  39  Stezenia_portalowe_pasy_3
	
	
	
	
	
	

	 233  tężnik_233
	RO 244.5x8
	S 235
	143.39
	143.39
	0.22
	164 SGN/151=1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 4*1.04 + 10*1.50 + 5*1.35

	 Grupa :  40  Stezenia_portalowe_krzyzulce_1
	
	
	
	
	
	

	 348  krzyzulec_stezen_348
	RO 108x4
	S 355
	50.76
	50.76
	0.86
	158 SGN/145=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.04 + 12*1.50 + 5*1.35

	 Grupa :  41  Stezenia_portalowe_zastrzaly
	
	
	
	
	
	

	 2911  tężnik_2911
	RO 139.7x4
	S 355
	76.10
	76.10
	0.96
	156 SGN/143=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 4*1.04 + 10*1.50 + 5*1.35

	 Grupa :  42  Stezenia_portalowe_pasy_4
	
	
	
	
	
	

	 473  tężnik_473
	HEB 200
	S 235
	140.47
	237.13
	0.72
	51 SGN/38=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 13*1.50

	 Grupa :  43  Stezenia_portalowe_pasy_5
	
	
	
	
	
	

	 264  tężnik_2_264
	HEA 180
	S 235
	161.21
	132.78
	0.74
	67 SGN/54=1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 13*1.50

	 Grupa :  44  Stezenia_portalowe_krzyzulce_2
	
	
	
	
	
	

	 476  tężnik_476
	IPE 200
	S 235
	47.34
	174.96
	0.27
	51 SGN/38=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 13*1.50

	 Grupa :  45  Stezenia_portalowe_krzyzulce_3
	
	
	
	
	
	

	 369  tężnik_369
	C 160x60x4
	S 235
	64.37
	214.65
	0.72
	51 SGN/38=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 13*1.50

	 Grupa :  46  Stezenia
	
	
	
	
	
	

	 3644  tężnik_3644
	RO 139.7x4
	S 235
	295.63
	295.63
	0.67
	67 SGN/54=1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 13*1.50

	 Grupa :  47  Stezenie_w_osi_A
	
	
	
	
	
	

	 2938  stezenia_os_A_2938
	RO 108x4
	S 355
	190.44
	190.44
	0.97
	166 SGN/153=1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 4*1.04 + 12*1.50 + 5*1.35


1.6.1.4 Konstrukcja w osiach 1-14/H-P

Schemat statyczny – widok konstrukcji
[image: image65.png];,.
‘av A
£

O /,2-_._

“ AN
O [ \NEK7

V2,
/4>//,. r@%r/wvﬁ

/‘/I» ZX0\

SRR
A X »1“ }\»
AV
N\ N7
VAV il





Grupy elementów przyjętych do wymiarowania
	Grupa :  1  Słupy_główne

[image: image66.png]



	Grupa :  2  Słupy_pośrednie

[image: image67.png]A

NI/





	Grupa :  3  Belki_zadaszenia

[image: image68.png]ANRTA
R

N

M





	Grupa :  4  Zastrzał_zadaszenia

[image: image69.png]AV AO

XK

N\ L/
X2/
X






	Grupa :  5  Zastrzał

[image: image70.png]AT

u%-:





	 Grupa :  6  Rygiel_fasady

[image: image71.png]R
v, AR
AT

N

NN/





	Grupa :  7  Rygiel_narożny

[image: image72.png]SR

YA\
(N
N ]
AV 2.

A \ATN




	Grupa :  8  Attyka

[image: image73.png]4‘1
av A
VA
O\ O
N\
/X7






	Grupa :  9  Tężniki

[image: image74.png]RN
AL

AQN SO
N
Y ARVE)
X7
NLCRT7

.m“%.«\
AT
: 4?«?

VO

z/f&??

RN
L,

N\ WX/
XL/
Vi





	Grupa :  10  Wzmocnienia

[image: image75.png]AR

(NI
— YR
NTX T






	Grupa :  11  Istn_słupy_główne

[image: image76.png].1\’ v
VAR\EL]

v‘bﬂww.!

>

Y4




	Grupa :  12  Istn_dźwigary

[image: image77.png]2 ‘ e\ X
AR
‘ ’ Uw//ﬂ/a,.’

N
— YLl

‘avA v‘bﬂ\ﬁl
A\
a‘ af"&.\

O, AR\

FAON

A AVARTA
VAWV VO
AN

4»//'.‘%\\&\\

(LT
N7/





	Grupa :  13  Istn_dźwigary_2

[image: image78.png]/ 9y, rAr/A Hl

N
NTX 7





	Grupa :  14  Istn_słupy_pośrednie

[image: image79.png]




	Grupa :  15  Rygiel_fasady_2

[image: image80.png]Y\

A\ Wi
_7vw, -w-

VNS A/




	Grupa :  16  Attyka_2

[image: image81.png]AT
O,w%v
Vo
(L

L)Y/
\V¢7.0.7






	Grupa :  17  Słupy_fasady

[image: image82.png]



	


Wyniki obliczeń statycznych- wytężenie przekrojów
	Pręt


	Profil


	Materiał


	Lay


	Laz


	Wytęż.


	Przypadek



	 Grupa :  1  Słupy_główne
	
	
	
	
	
	

	 4
	HEB 300
	S 235
	112.33
	96.31
	0.70
	8 SGN /117/

	 Grupa :  2  Słupy_pośrednie
	
	
	
	
	
	

	 118
	HEB 300
	S 235
	56.17
	96.31
	0.99
	8 SGN /49/

	 Grupa :  3  Belki_zadaszenia
	
	
	
	
	
	

	 157
	IPE 200
	S 235
	36.36
	134.40
	0.79
	8 SGN /61/

	 Grupa :  4  Zastrzał_zadaszenia
	
	
	
	
	
	

	 158
	RO 76.1x3.2
	S 235
	109.62
	109.62
	0.57
	8 SGN /61/

	 Grupa :  5  Attyka_3
	
	
	
	
	
	

	 415
	HEA 220
	S 235
	87.22
	145.27
	0.22
	8 SGN /50/

	 Grupa :  6  Rygiel_fasady
	
	
	
	
	
	

	 209
	RP 150x100x4
	S 235
	114.71
	157.01
	0.79
	8 SGN /117/

	 Grupa :  7  Rygiel_narożny
	
	
	
	
	
	

	 120
	HEB 240
	S 235
	57.65
	97.70
	0.76
	8 SGN /141/

	 Grupa :  8  Attyka
	
	
	
	
	
	

	 129
	HEA 220
	S 235
	87.22
	145.27
	0.50
	8 SGN /49/

	 Grupa :  9  Tężniki
	
	
	
	
	
	

	 237
	RO 114.3x4
	S 235
	226.10
	226.10
	0.86
	8 SGN /47/

	 Grupa :  10  Wzmocnienia
	
	
	
	
	
	

	 258  wzmocnienie_konstrukcji_258
	RK 120x120x5
	S 235
	55.51
	55.51
	0.98
	8 SGN /129/

	 Grupa :  11  Istn_słupy_główne
	
	
	
	
	
	

	 51
	_HEB 300
	S 355
	112.33
	192.62
	0.92
	8 SGN /141/

	 Grupa :  12  Istn_dźwigary
	
	
	
	
	
	

	 19
	_700x250x10x7
	S 355
	41.44
	233.88
	0.88
	8 SGN /141/

	 Grupa :  13  Istn_dźwigary_2
	
	
	
	
	
	

	 22
	_HEB 300
	S 355
	92.33
	158.32
	0.38
	8 SGN /117/

	 Grupa :  14  Istn_słupy_pośrednie
	
	
	
	
	
	

	 100
	_HEB 120
	S 355
	144.81
	238.70
	0.95
	8 SGN /117/

	 Grupa :  15  Rygiel_fasady_2
	
	
	
	
	
	

	 200
	HEA 240
	S 235
	59.11
	49.47
	0.62
	8 SGN /129/

	 Grupa :  16  Attyka_2
	
	
	
	
	
	

	 111
	HEA 140
	S 235
	69.84
	113.64
	0.78
	8 SGN /25/

	 Grupa :  17  Słupy_fasady
	
	
	
	
	
	

	 412
	HEA 220
	S 235
	35.98
	29.96
	0.78
	8 SGN /141/


1.6.2. Wyniki obliczeń – część dobudowana

1.6.2.1 Obliczenia blachy trapezowej pokrycia dachu głównego

Przyjęto blachę TR50 0,50

Zestawienie obciążeń na blachę trapezową – poza strefą akumulacji







gk


f

gd
Pokrycie dachu



0,54 kN/m2

1,35

0,73 kN/m2
Instalacje podwieszone + foto

0,60 kN/m2

1,50

0,90 kN/m2
Śnieg poza strefą akumulacji

0,96 kN/m2

1,50

1,44 kN/m2
Wiatr




0,12 kN/m2

1,50

0,18 kN/m2

2,22 kN/m2 
3,25 kN/m2

Zestawienie obciążeń na blachę trapezową -  przy attykach






gk


f

gd
Pokrycie dachu



0,54 kN/m2

1,35

0,73 kN/m2
Instalacje podwieszone 


0,60 kN/m2

1,50

0,90 kN/m2
Worek śnieżny



2,40 kN/m2

1,50

3,60 kN/m2
Wiatr




0,12 kN/m2

1,50

0,18 kN/m2
3,73 kN/m2 



5,41 kN/m2
[image: image83.png]~BL. Przykiad do instalki 020124 1244
Kpnstrukcjaw Migiscowosci ver. 7.52
Dane wejsciowe:
Rozpigtosé przesta: 1000 mm
Obciazenie obliczeniowe: 5,50 kN/m2
—2

Obeiazenie charakterystyczne: 3,73 kN/m2
Ukiad blachy: POZYTYW

Kryterium ugiecia: L/200

‘Szerokos podpory wewnetrznej: 60 mm
Profil: TS0P $320 t=0.50

Wyniki (trzy przesta):

Wykorzystanie nosnosci - warunek wytrzymaosci 77.68%
Wykorzystanie nognosci - warunek ugiecia 52,68%

Obiiczenia zgodne 2 PILEN 1993-1-3: Sierpied 2008





1.6.2.2 Obliczenia płatwi zimnogietej
Sprawdzenia dokonano dla płatwi 342 Z 30 firmy METSEC wg. tabel producenta 

Rozstaw dźwigarów 12,0 m

Rozstaw płatwi 1,0m

Poza strefą akumulacji







gk


f

gd
Pokrycie dachu



0,54 kN/m2

1,35

0,73 kN/m2
Instalacje podwieszone + foto

0,60 kN/m2

1,50

0,90 kN/m2
Śnieg poza strefą akumulacji

0,96 kN/m2

1,50

1,44 kN/m2
Wiatr




0,12 kN/m2

1,50

0,18 kN/m2

2,22 kN/m2 
3,25 kN/m2

[image: image84.png]Obeigzania obliczeniowie (SGN)

@ (max. obcizoniow 48 KUm)

o
T e S

ssanie)

Fozstaw planeie mm

izba tznikiw

wim

I N )

720

=)





[image: image85.png]EZE]
wmz2
w225
azz
225

3
aot
e
o
105

=)
207

=)
241
2821
2810
azm

=
123
ran0
ran0
180

=3
ater
ast
s
s

aset
ast

asor
a7

=D

157

=)
125
1o
17
1510





W strefie akumulacji 







gk


f

gd
Pokrycie dachu



0,54 kN/m2

1,35

0,73 kN/m2
Instalacje podwieszone 


0,60 kN/m2

1,50

0,90 kN/m2
Worek śnieżny



2,40 kN/m2

1,50

3,60 kN/m2
Wiatr




0,12 kN/m2

1,50

0,18 kN/m2
3,73 kN/m2 



5,41 kN/m2
Przyjęto zagęszczenie płatwi w strefie przyattykowej równolegle do osi R oraz K”

1.6.2.3 Konstrukcja w osiach 11-14/K1-R
Schemat statyczny – widok konstrukcji
[image: image86.png]&

ANNWAN

Vi,
r& AN
VAViN/i4





Grupy elementów przyjętych do wymiarowania
	Grupa :  1  Słupy_środkowe

[image: image87.png]



	Grupa :  2  Dźwigary

[image: image88.png]




	Grupa :  3  Dźwigary_wsporniki

[image: image89.png]



	Grupa :  4  Tężniki

[image: image90.png]




	Grupa :  5  Słupy_obudowy

[image: image91.png]



	Grupa :  6  Tężniki_2

[image: image92.png]




	Grupa :  7  Tężniki_3

[image: image93.png]



	Grupa :  8  Zadaszenie_belki

[image: image94.png]




	Grupa :  9  Zadaszenie_zastrzały

[image: image95.png]



	Grupa :  10  Rygiel_fasady

[image: image96.png]




	Grupa :  11  Tężnik_4

[image: image97.png]



	Grupa :  12  Stężenie

[image: image98.png]




	Grupa :  13  Blenda

[image: image99.png]N
!VWQN/





	


Wyniki obliczeń statycznych- wytężenie przekrojów
	Pręt


	Profil


	Materiał


	Lay


	Laz


	Wytęż.


	Przypadek



	 Grupa :  1  Słupy_środkowe
	
	
	
	
	
	

	 16
	A 1
	S 235
	101.18
	126.82
	0.61
	148 SGN/138=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 7*0.90 + 4*1.50

	 Grupa :  2  Dźwigary
	
	
	
	
	
	

	 37
	700x7x250x10
	S 355
	29.74
	38.70
	0.98
	148 SGN/138=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 7*0.90 + 4*1.50

	 Grupa :  3  Dźwigary_wsporniki
	
	
	
	
	
	

	 289
	IPE 330
	S 235
	29.17
	112.74
	0.68
	148 SGN/138=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 7*0.90 + 4*1.50

	 Grupa :  4  Tężniki
	
	
	
	
	
	

	 21
	HEB 300
	S 235
	92.33
	158.32
	0.18
	148 SGN/138=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 7*0.90 + 4*1.50

	 Grupa :  5  Słupy_obudowy
	
	
	
	
	
	

	 24
	HEB 300
	S 235
	69.24
	112.97
	0.62
	150 SGN/140=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 9*0.90 + 4*1.50

	 Grupa :  6  Tężniki_2
	
	
	
	
	
	

	 159  Teżniki_159
	RK 160x160x5
	S 235
	189.97
	189.97
	0.29
	17 SGN/7=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50 + 7*0.90 + 4*0.75

	 Grupa :  7  Tężniki_3
	
	
	
	
	
	

	 165  Teżniki_165
	RO 139.7x4
	S 235
	83.44
	83.44
	0.07
	149 SGN/139=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 8*0.90 + 4*1.50

	 Grupa :  8  Zadaszenie_belki
	
	
	
	
	
	

	 48
	IPE 220
	S 235
	27.45
	60.55
	0.72
	150 SGN/140=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 9*0.90 + 4*1.50

	 Grupa :  9  Zadaszenie_zastrzały
	
	
	
	
	
	

	 49
	RO 76.1x3.2
	S 235
	124.08
	124.08
	0.60
	146 SGN/136=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 5*0.90 + 4*1.50

	 Grupa :  10  Rygiel_fasady
	
	
	
	
	
	

	 63
	RK 120x120x6
	S 235
	129.57
	129.57
	0.34
	107 SGN/97=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 10*1.50 + 4*0.75

	 Grupa :  11  Tężnik_4
	
	
	
	
	
	

	 5
	HEA 220
	S 235
	65.41
	108.95
	0.06
	148 SGN/138=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 7*0.90 + 4*1.50

	 Grupa :  12  Stężenie
	
	
	
	
	
	

	 222  Stezenia_222
	PO 24
	S 235
	1106.20
	1106.20
	0.42
	148 SGN/138=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 7*0.90 + 4*1.50

	 Grupa :  13  Blenda
	
	
	
	
	
	

	 75
	RK 60x60x4
	S 235
	264.01
	264.01
	0.36
	107 SGN/97=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 10*1.50 + 4*0.75


0
24

