[image: image3.jpg]PRACOWNIA PROJEKTOWANIA A LFA

UStUG INWESTYCYJNYCH
59-220 Legnica ul. tokietka 18 tel./fax +48 076 85256 71 pracownia@ppalfa.pl www.ppalfa.pl





BUDYNKI HANDLOWE I,II,III,IV
 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU


CZĘŚĆ RYSUNKOWA:
	NR
	TYTUŁ RYSUNKU
	SKALA
	STRONA

	E-1
	SCHEMAT ROZDZIAŁU ENERGII 
	%
	

	E-2
	RZUT PRZYZIEMIA – TRASY KABLOWE
	1:200
	

	E-3
	RZUT PRZYZIEMIA – INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	1:200
	

	E-4
	RZUT PRZYZIEMIA – INSTALACJE OŚWIETLENIA
	1:200
	

	E-5
	RZUT DACHU – INSTALACJA ODGROMOWA
	1:200
	

	E-6
	POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE – INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	1:100
	

	E-7
	POMIESZCZENIA TOALET NR 1 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	1:100
	

	E-8
	POMIESZCZENIA TOALET NR 2 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	1:100
	

	E-9
	SCHEMAT ROZDZIELNICY ADMINISTRACYJNEJ TADM
	%
	

	E-10
	SCHEMAT ROZDZIELNICY ADMINISTRACYJNEJ TWC1
	%
	

	E-11
	SCHEMAT ROZDZIELNICY ADMINISTRACYJNEJ TWC2
	%
	

	E-12
	SCHEMAT ROZDZIELNICY ADMINISTRACYJNEJ TMN
	%
	

	E-13
	SCHEMAT ROZDZIELNICY NAJEMCY TLN1
	%
	

	E-14
	SCHEMAT ROZDZIELNICY NAJEMCY TLN2
	%
	

	E-15
	SCHEMAT ROZDZIELNICY NAJEMCY TLN3
	%
	

	E-16
	SCHEMAT ROZDZIELNICY NAJEMCY TLN4
	%
	

	E-17
	SCHEMAT ROZDZIELNICY NAJEMCY TLN5A
	%
	

	E-18
	SCHEMAT ROZDZIELNICY NAJEMCY TLN5B
	%
	

	E-19
	SCHEMAT ROZDZIELNICY NAJEMCY TLN5C
	%
	

	E-20
	SCHEMAT ROZDZIELNICY NAJEMCY TLN5D
	%
	

	E-21
	SCHEMAT ROZDZIELNICY NAJEMCY TLN5E
	%
	

	E-22
	SCHEMAT ROZDZIELNICY NAJEMCY TLN5F
	%
	

	E-23
	SCHEMAT ROZDZIELNICY NAJEMCY TLN5G
	%
	

	E-24
	SCHEMAT ROZDZIELNICY NAJEMCY TLN5H
	%
	

	E-25
	SCHEMAT ROZDZIELNICY NAJEMCY TLN5I
	%
	

	E-26
	SCHEMAT ROZDZIELNICY NAJEMCY TLN6
	%
	

	E-27
	SCHEMAT ROZDZIELNICY NAJEMCY TLN7
	%
	

	E-20
	SCHEMAT ROZDZIELNICY NAJEMCY TLN8
	%
	

	E-29
	SCHEMAT ROZDZIELNICY NAJEMCY TLN9
	%
	

	E-30
	SCHEMAT ROZDZIELNICY NAJEMCY TLN9A
	%
	

	E-31
	SCHEMAT ROZDZIELNICY NAJEMCY TLN10
	
	

	E-32
	SCHEMAT ROZDZIELNICY NAJEMCY TLN11
	%
	

	E-33
	SCHEMAT ROZDZIELNICY NAJEMCY TLN12
	%
	

	E-34
	SCHEMAT ROZDZIELNICY NAJEMCY TLN13
	%
	

	E-35
	SCHEMAT ROZDZIELNICY NAJEMCY TLN15
	%
	

	E-36
	SCHEMAT ROZDZIELNICY NAJEMCY TLN16
	%
	

	E-37
	SCHEMAT ROZDZIELNICY NAJEMCY TLN17
	%
	

	E-38
	SCHEMAT ROZDZIELNICY NAJEMCY TLN18A
	%
	

	E-39
	SCHEMAT ROZDZIELNICY NAJEMCY TLN18B
	%
	

	E-40
	SCHEMAT ROZDZIELNICY NAJEMCY TLN19
	%
	

	E-41
	SCHEMAT ROZDZIELNICY NAJEMCY TLN20
	%
	

	E-42
	SCHEMAT ROZDZIELNICY NAJEMCY TLN21
	%
	

	E-43
	SCHEMAT ROZDZIELNICY ADMINISTRACYJNEJ TOTEMU
	%
	

	E-44
	ROZPROWADZENIE INSTALACJI CZĘŚCI WSPÓLNYCH
	1:100
	


CZĘŚĆ OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zakres całego zamierzenia budowlanego obejmuje PRZEBUDOWĘ BUDYNKU CENTRUM HANDLOWEGO i OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH WRAZ Z NIEZBĘDNYMI ROZBIÓRKAMI I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ. Obiekt zlokalizowany jest w Bielsku Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Planowana Inwestycja została zaliczona do XVII kategorii obiektu budowlanego – budynki handlu, gastronomii i usług. 

2. Opis ogólny istniejącego budynku

Przedmiotowy budynek jest w większej części jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Część dwukondygnacyjna zlokalizowana jest w tylnej części budynku. Druga kondygnacja zawarta jest w głównej bryle budynku i pełni funkcję zaplecza socjalno-biurowego. Dach budynku jest płaski, okolony attyką, podzielony na pola ze spadkami w kierunku pasów z punktami odwodnienia podciśnieniowego. Na dachu zlokalizowane są centrale wentylacyjne, klapy dymowe i świetliki dachowe.

Budynek pełnił funkcję obiektu użyteczności publicznej o charakterze handlowo–usługowym z jednoprzestrzenną halą sprzedaży. Obiekt posiadał również wydzielone mniejsze lokale handlowo-usługowe, zaplecze biurowo-administracyjne z sanitariatami dla personelu, zaplecze technologiczne oraz część magazynową, w której przechowuje się towary. 

W budynku znajdują się wejścia dla klientów: dwa prowadzące z parkingów po stronie elewacji frontowej. Głównym elementem kompozycyjnym rzutu jest sala sprzedaży i pasaż handlowy stanowiące podstawowy układ komunikacji w obiekcie. Naświetla dachowe i świetliki stanowią podstawowe oświetlenie światłem dziennym lokali handlowych zlokalizowanych wzdłuż pasażu oraz sali sprzedaży.

Budynek zaopatrzony jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną, przyłącze telekomunikacyjne, gazową, elektryczną.

Budynek z uwagi na możliwość przebywania w jego obrębie grup ludzi powyżej 50 osób, nie będących jego stałymi użytkownikami, zaliczony został do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. Pomieszczenia biurowe i socjalne zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Pomieszczenia magazynowe zalicza się do produkcyjnych i magazynowych PM.

3. Podstawa opracowania projektu instalacji elektrycznych
Przy projektowaniu uwzględniono wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów a w szczególności: zestaw norm PN-IEC 60364, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,  PN-IEC 60364-5-523, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów,  PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi,  PN-IEC 60364-5-54 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,  PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.

4. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla przebudowy instalacji elektrycznych w Centrum Handlowym w Bielsku Białej. 

Przebudowa obiektu będzie polegała na:

- zmianie układu stref pożarowych

- zmianie układu ścian działowych wraz ze zmniejszeniem powierzchni obiektu

- zmianie podziału najemców

- zmianie układu pasaży

Projekt techniczny instalacji elektrycznych obejmuje dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznych do docelowego podziału ścian działowych i nowego układu pasażu.
5. Zasilanie
Projekt zakłada wykorzystanie istniejących kabli niskiego napięcia ułożonych od istniejącej stacji transformatorowej zabudowanej w budynku centrum handlowego. Istniejące pomieszczenie rozdzielnicy głównej nn zlokalizowane jest na piętrze w wydzielonym pomieszczeniu. W związku z przebudową i rozbudową centrum handlowego przewidziano przebudowę istniejących rozdzielnic niskiego napięcia. Dla zasilania sklepu wielkopowierzchniowego zakłada się wykorzystanie zasilania z dwóch odrębnych sekcji rozdzielnicy SN. Dla zasilania pozostałych powierzchni handlowo-usługowych przewiduje się przebudowę istniejących pól odpływowych rozdzielnicy nn obiektu. W związku z przebudową oraz zachowaniem rozdzielnicy głównej obiektu przewiduje się wykorzystanie istniejących wyłączników zainstalowanych w polach transformatorowych rozdzielnicy nn jako aparatów wykonawczych pożarowego wyłącznika prądu. Przewiduje się wykonanie dokumentacji dopuszczenia jednostkowego.
6. Pomiar rozliczeniowy energii
Wykorzystać należy istniejące układy pomiarowe pośrednie zainstalowane w stacji transformatorowej. Dla rozliczenia Najemców przewiduje się montaż bezpośrednich i pośrednich układów pomiarowych zainstalowanych ze zdalnym odczytem w rozdzielnicy głównej obiektu oraz w rozdzielnicy małych najemców TMN. Przewiduje się montaż liczników z transmisją danych np. w standardzie RS-485. Przewody łączące liczniki wprowadzić należy do pomieszczenia serwerowni i zakończyć koncentratorem umożliwiającym odczyt zdalny wskazań.
7. Rozdzielnice elektryczne
Zaprojektowano następujące rozdzielnice, pracujące w układzie sieci TN-S:

-
Rozdzielnicę główną nn obiektu RGnn,

-
Rozdzielnice odbiorcze zasilania sanitariatów TWC1 i TWC2,

-
Rozdzielnicę odbiorczą zasilania oświetlenia reklamowego i zewnętrznego TTOTEM,

-
Rozdzielnicę odbiorczą zasilania zaplecza administracyjnego TADM,

-
Rozdzielnice odbiorcze poszczególnych powierzchni handlowych TLU1-TLU21,

Obwody elektryczne wyposażano w rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki różnicowo-prądowe i wyłączniki instalacyjne oraz osprzęt sterowniczy. Należy pozostawić rezerwę miejsca pod dodatkowe aparaty, dla rozdzielnic administracyjnych obiektu. Wykonawca instalacji zobowiązany jest stosować osprzęt jednego producenta dla aparatów i obudów. Przewody zasilające odbiorniki wprowadzić na listwy zaciskowe (ZUG) zamontowane w górnej części tablic. Schematy montażowe oraz powykonawcze rozdzielnic mają mieć opisy numeracji zacisków zgodne z wykonanymi podłączeniami, a na przewodach wprowadzonych do tablic mają znajdować się czytelne opisy z numeracją obwodów ( trwałe oznaczenia na izolacji przewodów lub/i założone tabliczki opisowe).

8. Instalacje oświetleniowe – części wspólne, pom. techniczne i socjalne

Dla oświetlenia pomieszczeń w budynku zaprojektowano LED o stopniach ochrony IP dostosowanych do rodzaju pomieszczeń. W ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach gdzie przebywać może większa liczba osób zaprojektowano oświetlenie ewakuacyjne oprawami pracującymi w trybie awaryjnym (oprawa nie bierze udziału w oświetleniu ogólnym). Oprawy awaryjne wyposażyć należy w autonomiczne podtrzymanie pracy (czas minimum 1 godzina). Oprawy awaryjne muszą posiadać certyfikat CNOBP. Oprawy oświetlenia ewakuacyjno-kierunkowego przewidziano jako pracujące w trybie awaryjno-użytkowym. Oprawy wyposażyć w układ testu autonomicznego. Oprawy wyposażyć należy w piktogramy kierunkowe. Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami N2XH-J 3(4,5)x1,5(2,5)mm2. Przewody należy układać pod tynkiem i na korytach kablowych. Puszki rozgałęźne montować do brzegów korytek, mocując je (do korytek) za pomocą śrub. Na pokrywach puszek stosować czytelne, nieusuwalne opisy (typ obwodu, numer obwodu i rozdzielnicy). Oprawy oświetleniowe montowane w sufitach podwieszanych – mocować do stropu właściwego za pomocą linek stalowych – wymóg obowiązkowy.

Łączniki oświetlenia montować na wys. h=1,2 m od poziomu gotowej posadzki. Należy stosować osprzęt wtynkowy IP20, a w pomieszczeniach wilgotnych wtynkowy IP 44. 

Obwody oświetlenia zabezpieczono wyłącznikami instalacyjnymi.


Przyjęto średnie natężenie oświetlenia:

-
w pomieszczeniach technicznych min. 200 lx,

-
korytarzach i komunikacji 200lx,

-
biurowych 500lx,

-
hall 300-500lx.

Na powierzchniach handlowych pod wynajem instalacja oświetleniowa zostanie ujęta odrębnym opracowaniem wykonanym przez Najemcę. 

9. Instalacje gniazd wtykowych – części wspólne, pom. techniczne i socjalne

Instalację gniazd wtykowych wykonać należy jako wtynkową. Obwody gniazd zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi oraz zbiorczo różnicowoprądowymi. Instalację zasilania gniazd wtykowych 230(400)V należy wykonać przewodami N2XH-J 3(5)x2,5mm2. Przewody należy układać pod tynkiem i na korytach kablowych ponad stropem podwieszanym. Gniazda we wszystkich pomieszczeniach suchych zainstalować należy na wysokości 0,3m od poziomu gotowej posadzki. W pomieszczeniach socjalnych i WC gniazda montować na wysokości 1,3m od poziomu posadzki. W pomieszczeniu recepcji gniazda wtyczkowe zamontować należy w listwach – kanałach w meblach. Na powierzchniach handlowych pod wynajem instalacja gniazd wtykowych zostanie ujęta odrębnym opracowaniem wykonanym przez Najemcę. 

10. Instalacje elektryczne lokali handlowo-usługowych
Instalacje elektryczne w lokalach pod wynajem należy wykonać na podstawie wytycznych architektonicznych Najemcy. Niniejsze opracowanie obejmuje:

- ułożenie wewnętrznej linii zasilającej do lokalu,

- montaż rozdzielnicy przyłączeniowej dla podstawowych potrzeb lokalu,

- wykonanie podstawowej instalacji oświetlenia podstawowego,

- wykonanie podstawowej instalacji oświetlenia awaryjnego i kierunkowego,

- wykonanie lokalnej szyny uziemiającej.

11. System przyzywowy dla niepełnosprawnych
W pomieszczeniach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych przewidziano montaż systemu przywoławczego. W pomieszczeniu ochrony przewiduje się zainstalowanie panelu sygnalizacyjnego na którym wyświetlone zostaną stany alarmowe dla pracowników obsługi. W toaletach przeznaczonych dla niepełnosprawnych zainstalować należy przyciski przywoławczy, pociągowy tak aby osoba niepełnosprawna mogła z niego skorzystać w razie sytuacji awaryjnej. Przy wejściu do pomieszczenia zainstalować należy przycisk kasowania alarmu, a nad drzwiami do pomieszczenia zainstalować należy lampkę sygnalizacyjną.

12. Instalacje elektryczne na potrzeby wentylacji
Projekt instalacji sanitarnych przewiduje urządzenia do kompleksowej wentylacji budynku.

W części elektrycznej przewidziano ułożenie przewodów zasilających te urządzenia. Automatyka wentylacji dostarczona będzie przez Wykonawcę systemu razem z urządzeniami technologicznymi.

13. Instalacja odgromowa
Instalację odgromową wykonać drutem stalowym ocynkowanym Ø8 na wspornikach wysokości 150mm. Do instalacji odgromowej podłączyć wszystkie części wystające ponad połać dachu jak kominy. Urządzenia wentylacji i klimatyzacji, maszty antenowe zabezpieczyć pionowymi masztami izolowanymi. Miejsce łączeń zwodów poziomych z przewodem odprowadzającym wykonać tak by długość boku oka siatki nie przekraczała 20 m. Jako przewody odprowadzające wykorzystać należy słupy stalowe konstrukcji. Przewody odprowadzające doprowadzić do złącza kontrolnego, które wykonać należy w puszce w gruncie. Przewód uziemiający wykonać z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm.

14. Instalacja uziemiająca i wyrównawcza
W części rozbudowywanej wykonać należy uziom fundamentowy bednarką ocynkowana FeZn 30x4. Instalację uziemiającą ułożyć wokół budynku bednarką FeZn 25x4mm w warstwie betonu „chudego”, podłączyć zbrojenia konstrukcji ze zbrojeniem fundamentu. Jako szyn wyrównawczych przewidziano zainstalowanie ekwipotencjalnych szyn K12 firmy DEHN lub równoważne przy rozdzielnicach głównych oraz pomocniczych. 

Do szyny tej podłączyć:

-
szynę PE RGnn,

-
szyny PE rozdzielnic lokalowych i pomocniczych,

-
rurociągi wod.-kan.

-
części przewodzące konstrukcji budynku

-
miejscowe połączenia wyrównawcze w pomieszczeniach umywalni, serwerowni.

15. Instalacja przeciw porażeniowa
Jako ochronę przed niebezpieczeństwem porażenia zastosowano szybkie wyłączenie zasilania. Obwody elektryczne zabezpieczono wyłącznikami nadprądowymi, oraz wyłącznikami różnicowo-prądowymi ∆J=30mA.
16. Instalacja przeciw przepięciowa
W rozdzielnicy głównej RGnn zastosowano ochronę przepięciową klasy B w postaci odgromników DEHNport TN-S natomiast w pozostałych rozdzielnicach budynku tylko warystory DEHNguard klasy C. Warystory łączyć z fazami L1,L2,L3 linką miedzianą LgY 6mm2. Ochronniki łączyć z szyną PE danej rozdzielnicy.

17. Instalacja przeciw pożarowa
W polach zasilających rozdzielnice RGnn zamontowane są wyłączniki kompaktowe wyposażone w napędy z wyzwalaczem wzrostowym 230V AC do współpracy z Pożarowym Wyłącznikiem Prądu - PWP. PWP (przyciski w obudowie w kolorze czerwonym (ABB lub PCE Dzierżoniów) umieszczony powinien być przy wejściu do części administracyjnej budynku. Rozdzielnice elektryczne wyposażone będą w moduły do współpracy z Systemem Sygnalizacji Pożaru SSP aby w chwili wystąpienia zagrożenia pożarowego wyłączyć układy wentylacji. Przejścia instalacji przez ściany stref pożarowych zabezpieczyć należy masą ogniotrwałą HILTI lub PROMAT o odporności ogniowej materiału równej odporności ogniowej przegrody (ściany). W budynku przewidziano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjno-kierunkowe wyposażone w piktogramy z własnym podtrzymaniem zasilania. Czas podtrzymania minimum 1h. Oświetlenie awaryjne zapewnia odpowiednie natężenie oświetlenia na drogach ewakuacji. Wykonać należy sprzed wyłącznika pożarowego prądu zasilanie odbiorników czynnych w czasie akcji pożarowej takich jak:

- centrala SSP,

- centrala systemu oddymiania,

- centrala systemu DSO,

- rozdzielnica pompowni tryskaczowej.

Zasilanie urządzeń pożarowych należy wykonać przewodami o odporności ogniowej EI90.

18. Oświetlenie terenu
Dla oświetlenia terenu wokół rozbudowywanego budynku przewiduje się rozbudować istniejący układ oświetleniowy. Zasilanie słupów należy wykonać kablami 1 kV, typu YAKXs 5x35mm2. Oświetlenie terenu projektuje się wykonać oprawami LED . Korpus oprawy wykonany z aluminium lakierowanego na czarno, dyfuzor przezroczysty z PC. Źródło światła moduł LED z zabezpieczeniem termicznym. Oprawy montować na słupach aluminiowych o wys. h=6m i h=8,0m. Kolor czarny. Słup zainstalować należy na standardowym fundamencie betonowym. Wewnątrz słupa zainstalować złącze słupowe np typu TB-1 firmy Rosa Tychy wyposażone w jedno gniazdo bezpiecznikowe. Stopień ochrony złącza IP54. Podłączenie oprawy do tabliczki bezpiecznikowej wewnątrz słupa wykonać przewodem YDYżo 3x2,5mm2. Zasilanie oświetlenia przewiduje się z nowej szafki oświetlenia terenu, gdzie zainstalowano osprzęt do sterowania oświetleniem zewnętrznym. Kable w ziemi należy układać w rowach kablowych o głębokości 0,7 m, na 10 cm warstwie piasku, z przykryciem 10 cm warstwy piasku, 20 cm warstwą ziemi oraz oznaczeniem folią (szer. 40 cm) koloru niebieskiego. Na przejściach przez projektowane jezdnie i place manewrowe, parkingowe w/w kable projektuje się układać w przepustach z rur winidurowych, grubościennych, o odpowiednio dobranych średnicach Ф75 mm. Na końcach i rozgałęzieniach obwodów oświetleniowych projektuje się wykonać uziomy pionowe - 3R2,5", l = 3 m, połączone taśmą FeZn 25x4 mm.

19. Bilans mocy
[image: image1.png]& Kaufland

-

ResSMANN . fy

°






[image: image2.emf]Nr lokalu Nazwa 

Powierzchnia 

(m2)

Moc 

zapotrzebowana

Bezpiecznik

Współczynnik 

jednoczesnośći

Moc szczytowa

L1 Lokal nr 1 261 100200A 0,9 90,00

L2 Lokal nr 2 170 1732A 0,9 15,30

L3 Lokal nr 3 474 47,480A 0,9 42,66

L4 Lokal nr 4 5036 500800A 0,9 450,00

L5a Lokal nr 5A 1032A 0,9 9,00

L5b Lokal nr 5B 1032A 0,9 9,00

L5c Lokal nr 5C 1032A 0,9 9,00

L5d Lokal nr 5D 1032A 0,9 9,00

L5e Lokal nr 5E 1032A 0,9 9,00

L5f Lokal nr 5F 1032A 0,9 9,00

L5g Lokal nr 5G 1032A 0,9 9,00

L5h Lokal nr 5H 1032A 0,9 9,00

L5i Lokal nr 5I 1032A 0,9 9,00

L6  Lokal nr 6 1177 117,7160A 0,9 105,93

L7 Lokal nr 7 952 95,2160A 0,9 85,68

L8 Lokal nr 8 900 90160A 0,9 81,00

L9 Lokal nr 9 1361 136,1250A 0,9 122,49

L9A L9B Lokal nr 9A 945 113,4200A 0,9 102,06

L10 Lokal nr 10 1877 187,7315A 0,9 168,93

L11 Lokal nr 11 365 36,580A 0,9 32,85

L12 Lokal nr 12 500 5080A 0,9 45,00

L13 Lokal nr 13 450 4563A 0,9 40,50

L15 Lokal nr 15 820 106,6200A 0,9 95,94

L16 Lokal nr 16 543 54,380A 0,9 48,87

L17 Lokal nr 17 377 37,763A 0,9 33,93

L18a Lokal nr 18A 60 1032A 0,9 9,00

L18b Lokal nr 18B 37 1032A 0,9 9,00

L19 Lokal nr 19 87 1032A 0,9 9,00

L20 Lokal nr 20 80 4080A 0,9 36,00

L21 Lokal nr 21 106 1032A 0,9 9,00

ADM 45 0,9 40,50

MOYA 4063A 0,9 36,00


Moc zapotrzebowana 1789kW

Moc szczytowa P=1700kW

3
50
6

[image: image3.jpg]Arkusz1

		Nr lokalu		Nazwa 		Powierzchnia (m2)		Moc zapotrzebowana		Bezpiecznik		Współczynnik jednoczesnośći		Moc szczytowa

		L1		Lokal nr 1		261		100		200A		0.9		90.00

		L2		Lokal nr 2		170		17		32A		0.9		15.30

		L3		Lokal nr 3		474		47.4		80A		0.9		42.66

		L4		Lokal nr 4		5036		500		800A		0.9		450.00

		L5a		Lokal nr 5A				10		32A		0.9		9.00

		L5b		Lokal nr 5B				10		32A		0.9		9.00

		L5c		Lokal nr 5C				10		32A		0.9		9.00

		L5d		Lokal nr 5D				10		32A		0.9		9.00

		L5e		Lokal nr 5E				10		32A		0.9		9.00

		L5f		Lokal nr 5F				10		32A		0.9		9.00

		L5g		Lokal nr 5G				10		32A		0.9		9.00

		L5h		Lokal nr 5H				10		32A		0.9		9.00

		L5i		Lokal nr 5I				10		32A		0.9		9.00

		L6 		Lokal nr 6		1177		117.7		160A		0.9		105.93

		L7		Lokal nr 7		952		95.2		160A		0.9		85.68

		L8		Lokal nr 8		900		90		160A		0.9		81.00

		L9		Lokal nr 9		1361		136.1		250A		0.9		122.49

		L9A L9B		Lokal nr 9A		945		113.4		200A		0.9		102.06

		L10		Lokal nr 10		1877		187.7		315A		0.9		168.93

		L11		Lokal nr 11		365		36.5		80A		0.9		32.85

		L12		Lokal nr 12		500		50		80A		0.9		45.00

		L13		Lokal nr 13		450		45		63A		0.9		40.50

		L15		Lokal nr 15		820		106.6		200A		0.9		95.94

		L16		Lokal nr 16		543		54.3		80A		0.9		48.87

		L17		Lokal nr 17		377		37.7		63A		0.9		33.93

		L18a		Lokal nr 18A		60		10		32A		0.9		9.00

		L18b		Lokal nr 18B		37		10		32A		0.9		9.00

		L19		Lokal nr 19		87		10		32A		0.9		9.00

		L20		Lokal nr 20		80		40		80A		0.9		36.00

		L21		Lokal nr 21		106		10		32A		0.9		9.00

				ADM				45				0.9		40.50

				MOYA				40		63A		0.9		36.00














