STRONA   TYTUŁOWA   PROJEKTU   TECHNICZNEGO 
[image: image1.jpg],LCERTENBUD” ADAM LUC
Batucz 23 m.2, 98-100 Balucz

NIP:831-157-75-91; REGON: 101095086
e-mail: certenbud.adamluc@gmail.com

L 50 100

160 200 250 300 350 490 450 500 »500

*Swiadectwa (certyfikaty) energetyczne budynkéw i lokali

* Projekty instalacji wod-kan, C.O., wentylacyjnych, gazowych
* Projekty przylaczy wod-kan, gazowych

* Projekty budynkéw

* Projekty zjazdéw z drég mgrinz. Adam tuc
* Audyty energetyczne tel.: 880-49-49-86





	  INWESTOR


	REDKOM PARK BIELSKO Sp. z o.o.

05-500 Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 116A

	  NAZWA ZAMIERZENIA  
  BUDOWLANEGO


	Adaptacja lokalu 0.01 w budynku handlowym– instalacje sanitarne

	  ADRES I KATEGORIA
  OBIEKTU  
  BUDOWLANEGO
	ul. Warszawska 180, 43-300 Bielsko-Biała

Kategoria obiektu budowlanego: XVII

	  POZOSTAŁE DANE  
  ADRESOWE
	Nazwa jednostki ewidencyjnej: Bielsko-Biała                                                Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 38 (Stare Bielsko)                                                                                                  Numery działek ewidencyjnych: 47/26

	ZESPÓŁ AUTORSKI

IMIĘ I NAZWISKO
	SPECJALNOŚĆ I NUMER
UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
	ZAKRES OPRACOW.
FUNKCJA
	PODPIS

	mgr inż. 

Zdzisława Ścibior
	do projektowania w specjalności instalacji sanitarnych: 220/87/WŁ
	Instalacje sanitarne

PROJEKTANT
	

	tech. Józef Kulbat

	upr. nr 35/77


	Instalacje sanitarne SPRAWDZAJĄCY
	


data opracowania: 







listopad 2024r. 









           Bałucz, 20.11.2024r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 pkt 3d ust. 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2024r. poz. 725 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt techniczny:
instalacji sanitarnych przy adaptacji lokalu 0.01 w budynku handlowym ul. Warszawska 180, 43-300 Bielsko-Biała
sporządzony: listopad 2024r.
dla: REDKOM PARK BIELSKO Sp. z o.o. z/s 05-500 Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 116A
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta:

podpis sprawdzającego:

w załączeniu:

- kserokopia uprawnień budowlanych

- kserokopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogólne:
Tematem opracowania jest projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, ogrzewania i klimatyzacji przy Adaptacja lokalu 0.01 w budynku handlowym ul. Warszawska 180, 43-300 Bielsko-Biała na działce nr ewid. gruntu 47/26 (obr. 38), Stare Bielsko.
2. Podstawa opracowania:
- mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500,

- normy i przepisy z zakresu projektowania instalacji sanitarnych,

- projekt aranżacji lokalu.
3. Stan istniejący:
Do lokalu wykonane jest podejście wodociągowe zakończone zestawem wodomierzowym

W lokalu znajdują się dwa piony kanalizacji sanitarnej.

Pod dachem zamontowana jest istniejąca centrala wentylacyjna z podejściami do czerpni i wyrzutni powietrza.
4. Instalacja wodociągowa:
Budynek zaopatrywany będzie w wodę z istniejącego podejścia zakończonego zestawem wodomierzowym.

Wewnętrzne instalacje wodociągowe projektuje się z rur i kształtek PP stabi łączonych przez zgrzewanie polifuzyjne. Średnice przewodów dobrano w oparciu o PN dla poszczególnych przyborów i przedstawiono w części graficznej opracowania.

Rury wewnętrznych instalacji wodociągowych układać w bruzdach ściennych lub posadzkowych, w otulinie np.: „thermaflex”, ze spadkiem w kierunku przyborów sanitarnych. Dopuszcza się układanie przewodów zimnej wody w rurze osłonowej typu peszel. Ze względu na rozszerzalność temperaturową, niedopuszczalne jest umieszczanie w przegrodach budowlanych nieosłoniętych rur. Miejsca przejść przez przegrody budowlane zabezpieczyć ochronnymi tulejami z tworzywa sztucznego wypełnionymi elastycznym szczeliwem.

Ciepła woda użytkowa przygotowywana w przepływowym ogrzewaczu wody. Projektuje się podumywalkowy ogrzewacz elektryczny, jednofazowy o mocy min 4,5kW, który zasilać będzie 3 punktu poboru CWU. Instalację projektuje się bez cyrkulacji.
5. Instalacja kanalizacji sanitarnej:
Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne projektuje się z rur PCV łączonych na kielich 
z uszczelkami gumowymi (uszczelka podwójna). Średnice przewodów według części graficznej opracowania.

Ścieki bytowe z przedmiotowego lokalu odprowadzane będą do istniejącego w lokalu pionu kanalizacyjnego.

Podejścia odpływowe i przewody kanalizacyjne winy być prowadzone w ścianach lub pod posadzkami z zachowaniem spadków 2-3% w kierunku od przyborów sanitarnych. Przy przejściach przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką. Podejścia dłuższe niż 3m zaopatrzyć 
w zawór napowietrzający umieszczony 1m ponad najwyższym syfonem odpływowym obsługiwanym przez podejście.
6. Instalacja centralnego ogrzewania i klimatyzacji:
Lokal ogrzewany będzie ciepłem z projektowanej pompy ciepła powietrze-powietrze o mocy grzewczej min 18kW. Jednostkę zewnętrzną umieścić na dachu, bezpośrednio na elementach konstrukcyjnych dachu.

Uwzględniając straty ciepła na przenikanie i wentylację, zapotrzebowanie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz sprawność poszczególnych elementów instalacji dla temperatur zewnętrznych projektuje się zastosowanie pompy ciepła powietrze-powietrze np. LG jednostka zewnętrza: ARUM080LTE6 oraz jednostki wewnętrzne: ARNU42GTAB4 i ARNU48GTAB4. Pompa ciepła odpowiedzialna będzie za ogrzewanie zimą i chłodzenie latem.

W przedsionku sanitariatu oraz w pomieszczeniu socjalnym zamontować elektryczne grzejniki z termostatami.

W celu uniknięcia wychładzania pomieszczenia projektuje się nad drzwiami wejściowymi do lokalu kurtynę powietrzną w systemie plug&play np. kurtynę powietrzną z nagrzewnicą elektryczną

SLIM E-200 firmy Flowair 4kW.
7. Instalacja wentylacyjna:
W sanitariacie projektuje się wentylację wywiewną wentylatorem kanałowym z bezpośrednim wyprowadzeniem powietrza ponad dach lokalu.

W pozostałej części lokalu projektuje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną 
z rekuperatorem obsługiwaną przez istniejącą centralę wentylacyjną o wydajności 2500m3/h Centrala wentylacyjna umieszczona pod dachem lokalu, zgodnie z częścią graficzną. Instalację wentylacyjną projektuje się w systemie trójnikowym. Na przewodach rozdzielczych zamontować przepustnice. 

Kanały nawiewne i wywiewne projektuje się z rur PE75 np Ventiflex-75stalowych (średnice rur i przekroje kanałów wg. części graficznej opracowania). Przewody wentylacyjne prowadzić jako wiszące. Instalacja od czerpni i wyrzutni istniejące – poza zakresem opracowania.
8. Informacje ogólne:
Całość robót wykonać należy zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

Wszystkie prace wykonywać z zachowaniem zasad BHP. 

Wszystkie zewnętrzne instalacje winny być zainwentaryzowane przez uprawnionego geodetę.

Nie można wykluczyć istnienia niezainwentaryzowanych instalacji i urządzeń uzbrojenia podziemnego. W przypadku natrafienia na kolizję należy rozwiązać ją w porozumieniu z projektantem oraz właścicielem sieci/urządzenia.

W przypadku wystąpienia wykopów głębszych niż 1,5m wykonywać je jako skarpowe lub zabezpieczyć przed osuwaniem ziemi. 

W ramach nadzoru podczas wykonywania instalacji sanitarnych dopuszczalne jest wprowadzanie za zgodą projektanta zmian w zakresie typu rur, elementów grzejnych przy zachowaniu projektowanych średnic przewodów i wydajności. 

Projektant: 

Sprawdzający:
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu: 
Adaptacja lokalu 0.01 w budynku handlowym kat. XVII
Zakres robót: 
Instalacje sanitarne
Adres obiektu: 
Bielsko-Biała, ul. Warszawska 180, dz. nr 47/26 (obr. 38)
Inwestor: 
REDKOM PARK BIELSKO Sp. z o.o.
05-500 Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 116A
Projektant: 
mgr inż. Zdzisława Ścibior, upr. nr 220/87/WŁ
zam. 95-200 Pabianice, ul. Nawrockiego 9 m.14
Projektant: 


Zakres robót:
Projektowana inwestycja obejmuje realizację wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej,  ogrzewania i klimatyzacji, wentylacji mechanicznej przy adaptacji lokalu 0.01 w budynku handlowym

Wykaz istniejących budynków:
Do lokalu wykonane jest podejście wodociągowe zakończone zestawem wodomierzowym

W lokalu znajdują się dwa piony kanalizacji sanitarnej.

Pod dachem zamontowana jest istniejąca centrala wentylacyjna z podejściami do czerpni i wyrzutni powietrza.

Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi:
Na działce brak jest elementów mogących stwarzać ponadnormatywne zagrożenie za zdrowia i życia ludzi.

Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót budowlanych:
Podczas montażu instalacji wewnętrznych zagrożenie stanowić mogą niesprawne elektronarzędzia oraz używane do lutowania i spawania instalacji gazy techniczne oraz praca na wysokości. 

Sposób prowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót:
Każdy pracownik winien posiadać aktualne badania lekarskie oraz znać i przestrzegać warunki BHP dla prowadzonych przez niego robót.

Zabronione jest prowadzenie robót budowlano-montażowych mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników bez przeprowadzenia szkoleń w zakresie przewidywanych zagrożeń. Szkolenie winno być przeprowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.
Środki techniczne i organizacyjne  zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie:
W celu zapobiegania niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie należy bezwzględnie stosować się do planu BiOZ sporządzonego przez kierownika budowy oraz:

· używać wyłącznie atestowanego sprzętu i sprawnych technicznie narzędzi, sprawdzonych pod względem prawidłowego działania. Użytkowanie odbywać się winno zgodnie z instrukcją obsługi podaną przez producenta,

· teren budowy powinien być ogrodzony i w miarę potrzeb oświetlony,

· należy przestrzegać ogólnych zasad BHP określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1977r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych przepisów, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 
i rozbiórkowych.

Projektant: 

Sprawdzający:
