	Projekt techniczny
Branża sanitarna
	PROJEKT TECHNICZNY

Aranżacja lokalu nr 0.05b w budynku handlowym zlokalizowanym

w Bielsku Białej (43-300) przy ul. Warszawskiej 180
	REDKOM PARK BIELSKO Sp. z o.o.ul. Słoneczna 116A, 05-500 Stara Iwiczna, NIP 1231527802



Spis treści

1Spis treści


3I.
INFORMACJE WSTĘPNE


31
Podstawa opracowania


32
Przedmiot i zakres opracowania


32.1
Instalacje wewnętrzne


43
Projektowane rozwiązania – instalacje wewnętrzne wod-kan, p.poż., sprężonego powietrza


43.1
Instalacja kanalizacji sanitarnej


43.2
Instalacja wodociągowa socjalna


53.3
Instalacja hydrantowa


53.4
Instalacja wentylacyjna


53.5
Instalacja zabezpieczająca przed napływem zimnego powietrza/ grzewcza


54
Wytyczne międzybranżowe


54.1
Wytyczne elektryczne


54.2
Wytyczne konstrukcyjne


54.3
Wytyczne dla automatyki


54.4
Wytyczne ppoż.


65
Warunki techniczne wykonania i odbioru


65.1
Próby i odbiory techniczne


65.2
Wytyczne BHP.


66
Montaż i rozruch instalacji


6Uwaga:


77
UWAGI KOŃCOWE




spis Załączników:

	Lp.
	Nazwa

	 1.  
	Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów projektanta i sprawdzającego


CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

	Lp.
	Nazwa rysunku
	Nr rysunku

	 1.  
	Rzut parteru – instalacje sanitarne 
	IS-1

	 2.  
	Rzut parteru – instalacje sanitarne - wentylacja
	IS-2


INFORMACJE WSTĘPNE

1 Podstawa opracowania

· umowa z Inwestorem,
· uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,
· podkłady architektoniczno-budowlane,
· uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowań projektowych (realizowanych równolegle),
· obowiązujące normy i wytyczne projektowania w zakresie instalacji sanitarnych.
2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych na potrzeby zadania PN : 
PROJEKT ARANŻACJI LOKALU HANDLOWEGO NR 0.05B NA POTRZEBY KWIACIARNI LA FLOR W PARKU HANDLOWYM "REDKOM" ZLOKALIZOWANYM W BIELSKU-BIAŁEJ  PRZY  UL. WARSZAWSKIEJ 180
Inwestor:
Radosław Zieliński LA FLOR

                     ul. Podgórska 34, 31-536 Kraków

Zakres opracowania obejmuje:
· instalację kanalizacji sanitarnej,
· instalację wodociągową (woda zimna, ciepła),
· ogrzewania kurtyną powietrzną ( w dostawie najemcy)
· Wentylacji w zakresie obrębie
Zakres opracowania nie obejmuje:
· przyłącza wodociągowego,
· sieci wod-kan poza obszarem działki Inwestora.
· instalację wentylacji mechanicznej
· instalację hydrantową,
2.1 Instalacje wewnętrzne

Dobór materiałów, urządzeń i armatury wykonano w oparciu o:
· wytyczne i zalecenia producenta
· obowiązujące przepisy i normy
· sugestie Inwestora
3 Projektowane rozwiązania – instalacje wewnętrzne wod-kan, p.poż., sprężonego powietrza
3.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie ścieków z poszczególnych przyborów sanitarnych zainstalowanych w lokalu, zaprojektowano przewodami kanalizacyjnymi PVC-HT oraz PVC-U Dz50÷Dz110. Przewody te prowadzone będą podposadzkowo, po ścianach, w obudowach, pod stropem, w bruzdach ściennych ze spadkiem i=1÷2%.  
Odbiornikiem ścieków sanitarnych będzie istniejący pion PS 56 przygotowany przez obiekt na potrzeby niniejszego lokalu.
Jakość i skład ścieków sanitarnych odprowadzanych do miejskiej kanalizacji sanitarnej będzie odpowiadać typowym wartościom ścieków sanitarnym. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach jakie można odprowadzać do kanalizacji komunalnej nie zostaną przekroczone.
3.2 Instalacja wodociągowa socjalna

Do obiektu woda będzie doprowadzana z istniejącego odgałęzienia wody zimnej z wodomierzem  

JS 2,5-NK dla przedmiotowego LOKALU NR 0.05B

W obiekcie projektuje się instalację wody zimnej i ciepłej.
Woda zimna oraz ciepła doprowadzana będzie do wszystkich urządzeń sanitarnych poprzez projektowane przewody wodne ułożone wewnątrz lokalu. Rury prowadzone będą po ścianach, w obudowach, w sufitach podwieszanych, pod stropem, w bruzdach ściennych, w przestrzeni technicznej.
Instalację wodociągową (woda zimna, c.w.u.), która doprowadza wodę do poszczególnych odbiorników zaprojektowano z rur systemu PE-RT/AL/PE-HD.
Wszystkie grupy przyborów należy wykonać z możliwością odcięcia zaworami oraz z możliwością spuszczenia wody z instalacji. 
Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana w podgrzewaczu pojemnościowym o poj 10 dm3 - Lokalizacja podgrzewacza wg części rysunkowej projektu.
Rury użyte do budowy instalacji powinny posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty.
Instalację wodociągową na całej długości należy prowadzić w otulinie izolacyjnej. 
Przy przejściu przez ściany oddzielenia pożarowego zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe:
- dla rur palnych osłonę ogniochronną,
- dla rur niepalnych masę elastyczną ogniochronną.
Dokładna lokalizacja przyborów sanitarnych wg projektu architektonicznego.
3.3 Instalacja hydrantowa

W lokalu znajduje się instalacja hydrantowa wraz z hydrantem natynkowym DN25 który jest na wyposażeniu całości obiektu i nie jest objęty niniejszym opracowaniem.
3.4 Instalacja wentylacyjna

Źródłem wentylacji jest  wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewną w którą wyposażony jest cały obiekt.
Niniejsze opracowanie obejmuje tylko umieszczę i podłączenie nawiewników i wywiewników w lokalu.

Dokładna lokalizacja wg części rysunkowej/.

3.5 Instalacja zabezpieczająca przed napływem zimnego powietrza/ grzewcza
W celu zabezpieczenia sali sprzedaży w lokalu przed wnikaniem zimnego powietrza zewnętrznego oraz do ogrzewania pomieszczenia, nad drzwiami zewnętrznymi projektuje się następujące kurtynę powietrzna poziomą firmy Flowair:

-typ SLIM E-100 długości 1,0m z nagrzewnicą elektryczną o mocy Qel=2kW, praca na I biegu (1N~230/50Hz, 8,5A). 

Kurtyna wyposażona jest w standardzie w system Plug&play tj. wyposażone są w czujnik ruchu, który uruchamia urządzenie w momencie wykrycia ruchu w otoczeniu, dzięki czemu kurtyna sama wie, kiedy ma działać. Nie jest wymagany dodatkowy czujnik drzwiowy ani automatyka.  
4 Wytyczne międzybranżowe

4.1 Wytyczne elektryczne

· Podgrzewacz pojemnościowy wody o mocy 1,5kW
· Kurtyną powietrzną nad drzwiami.
4.2 Wytyczne konstrukcyjne

· wykonać przebicia na przejścia instalacji przez przegrody budowlane,
· wykonać podkonstrukcje dla posadowienia agregatów zewnętrznych.
4.3 Wytyczne dla automatyki

· Wszystkie urządzenia chłodnicze – źródła chłodu wyposażone są fabrycznie w komplet automatyki umożliwiającej sterowanie wydajnością chłodniczą.
· Do pracy naprzemiennej systemów split pracujących w trybie redundantnym konieczne jest zastosowanie zewnętrznej automatyki.
4.4 Wytyczne ppoż.

· przejścia instalacyjne w ścianie lub stropie oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć odporność ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia,

· izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji klimatyzacji powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia,

· wszystkie materiały powinny posiadać atest do stosowania ich w budownictwie.

5 Warunki techniczne wykonania i odbioru

5.1 Próby i odbiory techniczne
Próby i odbiory techniczne należy wykonać zgodnie z:

· „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 

· „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”– COBRTI Instal, zeszyt 1-12

· Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń.

5.2 Wytyczne BHP.

· wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

· montaż przewodów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

· załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem obowiązujących przepisów BHP

· wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR producentów i obowiązującymi przepisami BHP

· okresowa obsługa maszyn winna przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi maszyn i urządzeń.

Nie dopuszcza się:

· pracy przy niesprawnych urządzeniach,

· dokonywania napraw przy pracujących urządzeniach,

· dokonywania napraw i przeglądów przez osoby nie przeszkolone i nie posiadające wymaganych dopuszczeń,

· użytkowania pomieszczeń i urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem

· okresowa obsługa maszyn winna przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi maszyn i urządzeń.

6 Montaż i rozruch instalacji

Roboty należy wykonać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” cz. II „ Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normami:

· PN-77/M-04605 „Chłodnictwo. Próby szczelności urządzeń chłodniczych”.

· Całość instalacji powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie D.U nr 75 z 2002 roku poz. 690,wraz ze zmianą D.U nr 109 poz.1156 z 2004roku

· Roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP oraz przeciwpożarowych.

· Podczas wykonawstwa należy ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji wykonania instalacji, wydanych przez dostawcę, bądź producenta materiałów.

Uwaga:

Układy należy wyposażyć w niezbędną automatykę dedykowaną przez producenta do prawidłowej pracy układów zgodną z powyższym opisem.
7 UWAGI KOŃCOWE

Projekt należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i specyfikacją materiałów, oraz łącznie z pozostałymi branżami. Część graficzna stanowi integralną część niniejszego opracowania.
Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, „Warunkami Technicznymi, ‘Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami”, innymi obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami powołanymi w obowiązujących przepisach, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatów Zgodności wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem CE lub znakiem budowlanym – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, i innych. Wszelkie prace mogą być prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujący się wymaganymi uprawnieniami.
Instalację należy wykonać zgodnie z:
· Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń,
· Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić możliwość montażu rurociągów, armatury i urządzeń,
· Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać w klasie odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody (również w ewentualnych przegrodach p.poż. nie oznaczonych na podkładach architektonicznych),
· Wszystkie rurociągi i urządzenia należy oznakować,
· Podpory stałe oraz przesuwne montować wg zaleceń producenta rur,
· Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne stosować rury ochronne,
· Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie ze stanem istniejącym, a wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika, w przypadku stwierdzenia niezgodności fakt ten należy przed rozpoczęciem prac bezwzględnie zgłosić projektantowi,
· Sposób posadowienia urządzeń wg. projektu konstrukcji,
· Wszystkie urządzenia tego wymagające należy zaopatrzyć w gumowe wibroizolatory,
· Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie w ramach nadzoru autorskiego,
· Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania,
· Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobów budowlanych czy technologii należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamówień publicznych" jako informację nt. oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, lub nie gorszego od określonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i projektantem,
· Nie rozkuwać elementów żelbetowych: belek, żeber, wieńców, słupów oraz rdzeni,
· W przypadku zmiany parametrów nagrzewnic w centralach wentylacyjnych należy zweryfikować wydane w projekcie układy przy centralach (pompa, zawory itp.) przy udziale projektanta,
· Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgadniać z projektantem,
· Za kompletne opracowanie należy przyjąć wszystko co zostało narysowane, opisane, objęte przedmiarem oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji z sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu,
· Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez technologię, architekturę, konstrukcję i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie późniejszym niż data niniejszego opracowania,
· Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę innych materiałów i urządzeń niż ujęte w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu z Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego. Wszelkie niejasności i nieścisłości należy bezwzględnie wyjaśnić z projektantem (obowiązuje forma pisemna).
WSZYSTKIE ZAPROJEKTOWANE INSTALACJE I URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ, EKSPLOATOWAĆ I KONSERWOWAĆ ZGODNIE Z DTR PRODUCENTÓW I OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BHP.
WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ.
str. 11

