[image: image1.jpg]ZESPOL. USEUG PROJEKTOWYCH

IN ZYNIERIA

SPORKA 7Z O. O




ul. Józefitów 11/4; 30-039 Kraków
tel. 12/686–11–50, kom. 608-451-344, biuro@zpi.com.pl
DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Inwestor:   
MARTES SPORT Sp. z o.o.
Ul. Malowany Dworek 115,
 43-300 Bielsko – Biała
Temat:       
Projekt aranżacji sklepu MARTES SPORT / lokal nr L10 / w Parku Handlowym b "REDKOM" zlokalizowanym 
w Bielsku- Białej przy ulicy Warszawskiej 180
Tytuł 


opracowania:
Instalacje niskoprądowe
Stadium:

Projekt wykonawczy
Branża:

Teletechniczna
Projektował:
mgr inż. Janusz Szczypka
Nr upr. MAP/0327/PWOE/12

Kraków, lipiec 2024 rok

1 Spis zawartości opracowania.
2
Spis rysunków.
2
3
Uprawnienia projektowe i oświadczenia.
3
3.1
Oświadczenie projektanta.
3
3.2
Kserokopia uprawnień projektanta.
4
3.3
Kserokopia przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa projektanta.
5
4
Opis techniczny.
6
4.1
Przedmiot opracowania.
6
4.2
Podstawa opracowania.
6
4.3
Zakres opracowania.
6
4.4
Trasy koryt i kanałów kablowych.
6
4.5
Instalacja sieci komputerowej, monitoringu,telewizorów i czytników cen.
7
4.5.1
Okablowanie
8
4.5.2
Odbiór i pomiary sieci
8
4.6
Instalacja kontroli dostępu
9
4.7
Osprzęt elektroinstalacyjny.
9
4.8
Instalacja SAP
9
4.9
Uwagi końcowe.
10



2 Spis rysunków.
T-01 - Instalacje teletechniczna






skala 1:100

3 Uprawnienia projektowe i oświadczenia.
3.1 Oświadczenie projektanta.
Oświadczenie o sporządzeniu projektu wykonawczego, zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
mgr inż. JANUSZ SZCZYPKA    .
Imię i nazwisko  

MAP/0327/PWOE/12                       . 

Nr uprawnień
MAP/IE/0056/13                           . 
Nr przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
Niżej podpisany projektant oświadczam, że:
Projekt instalacji niskoprądowej dla sklepu „MARTES SPORT” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Obiekt: 
Sklep „MARTES SPORT” (lokal nr L10) zlokalizowany w Parku Handlowym b 
"REDKOM" zlokalizowanym w Bielsku- Białej przy ulicy Warszawskiej 180
Inwestor: 
MARTES SPORT Sp. z o.o.

ul. Malowany Dworek 115,

43-300 Bielsko – Biała

Kraków, lipiec 2024



.....................................................

      (miejscowość, data)

3.2 Kserokopia uprawnień projektanta.
[image: image2.emf]
3.3 Kserokopia przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa projektanta.
[image: image3.png]POLSKA
1z oB oA

INZYNIEROW

\NE

BUDOWNICTWA

Zaswiadezenie
e wenia:
MAP-£S1-4A3-TYS *

Pan Janusz Szczypka o numerze ewidencyinym MAP/IE/0056/13

‘adres zamieszkania ul. Kuinicy Kollatajowskie] 15A/16, 31-234 Krakéw

jest clonkiem Malopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnei.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zabwiadcrenie zosalo wygenerowane elekironicaie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicinym
werffkowanym pray pomocy wainego kwalifkowanego certyikatu w dniu 20240129 roku przez:

Nicostaw Borycako, Preewodriczacy Rady Matopalski] Okragows by Inaynierw Budownictwa.

Zpsdiesze T

57 Do ot ks ey ey e e oo s weh o ke st 55
oy pocsam Seiencmm.

57 O kot i o s i i ke e e




4 Opis techniczny.
4.1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wewnętrznej teletechnicznych dla sklepu „MARTES – SPORT” / lokal nr L10 /, który zlokalizowany jest w Parku Handlowym b "REDKOM" w Bielsku- Białej przy ulicy Warszawskiej 180.

4.2 Podstawa opracowania.
Jako podstawy do niniejszego opracowania posłużyły:
· Podkłady architektoniczno – budowlane.
· Wytyczne branżowe.
· Wytyczne inwestora.
· Obowiązujące normy i przepisy.
4.3 Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze zawiera w swym zakresie:
· Instalację okablowania strukturalnego dla sieci komputerowej,  monitoringu i czytników cen i telewizorów.
· Instalację zasilania wydzielonych obwodów 230V.
· Instalacja kontroli dostępu

· Instalacja SAP 

4.4 Trasy koryt i kanałów kablowych.
Dla prowadzenia instalacji sieci komputerowych, monitoringu i czytników cen w obiekcie projektuje się trasy koryt kablowych firmy BAKS o szerokości 100mm prowadzonych nad linią sufitu. Do mocowania koryt przewidziano stalowe ocynkowane elementy systemu U. Przewody wychodzące do poszczególnych urządzeń generalnie prowadzone są pod tynkami, gips – kartonem lub mocowane do sufitu w rurze elektroinstalacyjnej typu PESZEL. Koryta należy montować nad linią sufitu podwieszanego (ew. nad linią świetlną), jednak ze względu na inne instalacje przebiegające w przestrzeni między sufitowej należy zwrócić uwagę na możliwe kolizje. Ze względu na łatwość manewrowania trasą koryt kablowych należy dostosować się do innych instalacji w miejscach kolizyjnych. Trasy prowadzenia przewodów niskoprądowych należy prowadzić w odległości, co najmniej 30 cm nad trasą kabli elektrycznych. Dla prowadzenia przewodów zasilających obwody elektryczne należy wykorzystać trasę koryt kablowych opracowaną w projekcie instalacji elektrycznej.

W celu zainstalowania gniazd RJ45 i gniazd elektrycznych w punkcie obsługi klienta, projektuje się zejście przewodami po ścianie i prowadzić pod szafkami i kasą, pozostawiając zapas ok. 7-10mb. Na meblach projektuje się kanały kablowe, na których należy zamontować osprzęt elektrycznych. System kanałów kablowych projektuje się firmy Legrand:

· Listwa kablowa KIO 85x50 – nr kat: 330210

· Pokrywa szer. 80 – nr kat: 330256

· Przegroda separacyjna wys. 50 – nr kat: 330258

· Końcówka listwy 85x50 – nr kat: 330214

4.5 Instalacja sieci komputerowej, monitoringu,telewizorów i czytników cen.
W lokalu projektuje się okablowanie strukturalne zapewniające sieć komputerową i połączenie kamer systemu monitoringu. Okablowanie to należy wykonać kablem U/UTP PowerCat 5e, 4 pary, LSZH. Kabel z każdego punktu należy doprowadzić z odpowiednim zapasem do skrzynki zlokalizowanej w pomieszczeniu magazynu. Projektuje się skrzynkę naścienną 15U drzwi przednie szklane, zdejmowane osłony boczne, 600mm głębokości, czarna firmy Molex nr ref: RAA-15U600-04, w skrzynce projektuje się urządzenia firmy Molex: 

· Panel 19-calowy zasilająco filtrujący 5x220V/10A 2U - nr ref: 25.D0150

· Zespół wentylacyjny do szafek wiszących nr ref: RAA-F-1W

· Półka 19-calowa, mocowana w 4 punktach, typ 1, 450mm głębokości – nr ref: 
25-D0060

· Panel 19-calowy 24xRJ45, DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 5e, 1U, Grafitowy – nr ref: PID-00174 – dla potrzeb sieci komputerowej,

· Panel 19-calowy 24xRJ45, DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 5e, 1U, Grafitowy – nr ref: PID-00174 – dla potrzeb instalacji monitoringu,

· Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, link a, PowerCat 5e, PVC 0.5m, Czerwony – nr ref: PCD-00199-0C

· Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, link a, PowerCat 5e, PVC 0.5m, Niebieski – nr ref: PCD-00199-0H

· Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 5e, PVC 2m, Niebieski 

· Urządzenia aktywne – według potrzeb i konfiguracji Najemcy.

Punkty sieci komputerowej:

· 4 gniazda RJ45 – kasa 1,

· 4 gniazda RJ45 – kasa 2,

· 4 gniazda RJ45 – na zapleczu, przy biurku,

· 2 kabli UTP – rezerwa,

Punkty sieci bezprzewodowej:

· 2 wypusty dla sieci WiFi .

Punkty sieci monitoringu:

· 17 kamer – sala sprzedaży.

· 1 kamera – magazyn.

Punkty czytników cen:

·  2 czytniki cen – sala sprzedaży 

Punkty dla bramek RFID:

· 2 gniazdo RJ45 – sala sprzedaży,

4.5.1 Okablowanie
System tras kablowych składał się będzie z:

- korytek kablowych istniejących i projektowanych,

- drabinek kablowych,

- rur instalacyjnych.

Główne ciągi kablowe wykonać przy pomocy koryt kablowych prowadzonych pod sufitem w pom. technicznym. Korytka będą mocowane na uchwytach do ścian lub stropu. 

Oprzewodowanie do punktów logicznych w pomieszczeniu  zaplecza i sali sprzedaży należy prowadzić od głównych ciągów kablowych podtynkowo w rurach karbowanych. 

Zgodnie z PN-EN 50174-2: 2002 minimalny dystans pomiędzy nieekranowanym kablem zasilającymi oraz skrętką nieekranowaną w przypadku braku przegrody salowej lub aluminiowej powinien wynosić 20cm. 

4.5.2 Odbiór i pomiary sieci
Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganiami norm Klasy E/ Kategorii 5e wg obowiązujących norm. W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki:

1. Wykonać komplet pomiarów (pomiary części miedzianej okablowania).

2. Zastosować się do procedur certyfikacji okablowania producenta. 

3. Wykonać dokumentację powykonawczą. 

Dokumentacja powykonawcza ma zawierać:

· Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania, 

· Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych 

· Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych 

· Lokalizację przebić przez ściany i podłogi. 

4.6 Instalacja kontroli dostępu
Zasilanie zamka kontroli dostępu zostanie doprowadzone z odrębnego wyjścia PGM centrali alarmowej. Detal połączeń pokazano na rysunku T-01. Instalacja kontroli dostępu będzie zwalniana w czasie alarmu pożarowego

4.7 Osprzęt elektroinstalacyjny.
Do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego należy zastosować:

· Gniazdo Mod Mosaic 22.5x45 mm, Data Gate, 1xRJ45 kątowy, 568A/B, UTP, Power Cat 5e, Biały – nr kat. MLG-00028-02 – Molex

· Gniazdo natynkowe (dla wypustów pod kamery) Synergy DG+ 1xRJ45 568A/B UTP PowerCat 5e, Białe – nr kat. SEX-00006-02 – Molex

4.8 Instalacja SAP
Lokal będzie wyposażony przez wynajmującego w podstawową instalację SAP w zakresie obejmującym ochronę niezabudowanego pomieszczenia tzn. nieuwzględniającą sufitów podwieszanych i ścian działowych rozmieszczoną na stropie głównym. W rozpatrywanym lokalu należy przewidzieć montaż 2 warstwy czujek SAP na suficie podwieszanym pomieszczeń zaplecza. Należy zastosować urządzenia, materiały i oprzewodowanie zgodne z instalacją 1 poziomu posiadające aktualne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia. Dobór urządzeń, montaż, wpięcie do istniejącego systemu oraz uruchomienie zostanie wykonane przez Wynajmującego na koszt Wynajmującego. Najemca przewidział osobne gniazdo w rozdzielnicy Najemcy, sterowane stycznikiem kontrolowanym przez moduł rozłączający, który będzie odłączał zasilanie systemu nagłośnienia Najemcy w czasie pożaru.

4.9 Uwagi końcowe.
Rysunki i część opisowa są elementami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie zagadnienia ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane równorzędnie. Roboty nie ujęte w Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Każda zmiana zgłoszona przez Wykonawcę, przed jej wprowadzeniem, powinna być uzgodniona z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac należy nanieść do projektu w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawczej.

Egzemplarz nr: 1


5














10

