## Arkusz1
	Dane ogólne pomieszczenia				Sklep
	powierzchnia [m2]				1775,0
	wysokość [m]				8,2
	kubatura [m3]				14555,0

	1. Zyski ciepła i wilgoci od ludzi									Zyski ciepła od ludzi
	QL = f x n x (qj + qu)									Współczynnik jednoczesności przebywania ludzi
	WL = f x n x w									Rodzaj pomieszczenia			Współczynnik jednoczesności f
	z - wskaznik zagęszczenia osób [os/m2]									Biura			0,75 - 0,85
	n - ilość osób w pomieszczeniu							178			Hotele - hale pobytu zbiorowego			0,40 - 0,60
	qj - jednostkowa ilość ciepła jawnego oddawana przez człowieka [W]							75			Domy towarowe			0,80 - 0,90
	w - jednostkowa iloć wilgoci oddawana przez człowieka [g/h]							77			Budynki przemysłowe			0,85 - 0,95
	qu - jednostkowa ilość ciepła utajonego oddawana przez czlowieka [W]							53			Kina, teatry			1,0
	f - współczynnik jednoczesności							0,8			Jednostkowe zyski ciepła i wilgoci od ludzi
	QL = [W]							18176					Aktywność
	WL = [kg/s]							0,00304			Temperatura w pomieszczeniu		Mała 0 - 200 W odpoczynek i lekka praca fizyczna				Średnia 200 - 300 W sredno ciężka praca fizyczna		Duża > 300 W ciężka praca fizyczna
										odpoczynek na siedząco	odpoczynek na stojąco, widz w teatrze, uczeń w szkole średniej	praca biurowa, kreślarz, uczeń w szkole średniej	sprzedawca, ślusarz, spawacz, student, pracownik wyzszej uczelni	kowal, walcownik, tokarz, aptekarz, pracownik banku	kelner	tragaż, ładowacz	taniec
										15	qj [W]	95	106	116	130	135	165	189	238
										wj [g/h]	26	31	41	66	88	130	178	254
										16	qj [W]	93	103	113	125	130	159	181	225
										wj [g/h]	28	35	46	74	94	139	191	274
										17	qj [W]	92	101	109	119	125	152	172	212
										wj [g/h]	31	39	52	83	102	150	205	293
										18	qj [W]	90	98	106	113	119	144	163	201
										wj [g/h]	34	43	58	92	110	161	218	311
										19	qj [W]	87	94	101	108	113	137	155	190
										wj [g/h]	37	48	64	100	119	172	230	326
										20	qj [W]	85	91	94	102	107	129	146	180
										wj [g/h]	41	53	71	109	129	184	243	341
										21	qj [W]	82	87	92	96	100	121	138	171
										wj [g/h]	45	59	78	119	139	196	256	355
										22	qj [W]	79	83	87	90	93	112	130	163
										wj [g/h]	49	64	85	120	149	208	268	368
										23	qj [W]	76	79	82	84	86	104	122	154
										wj [g/h]	54	70	93	137	160	221	280	380
										24	qj [W]	72	75	76	77	79	95	114	146
										wj [g/h]	60	77	101	147	171	234	292	392
										25	qj [W]	68	70	71	71	72	87	106	138
										wj [g/h]	66	84	110	157	182	247	305	405
										26	qj [W]	64	65	65	65	65	78	98	135
										wj [g/h]	73	92	119	167	193	260	316	417
										27	qj [W]	59	60	59	59	58	70	90	121
										wj [g/h]	80	101	128	177	204	273	328	430
										28	qj [W]	54	54	53	52	52	61	82	112
										wj [g/h]	88	111	137	188	215	283	340	444
										29	qj [W]	48	48	46	46	46	53	75	103
										wj [g/h]	97	121	146	199	226	299	352	458
										30	qj [W]	42	41	40	40	40	44	67	93
										wj [g/h]	107	133	156	210	237	312	363	474
										31	qj [W]	35	34	33	34	35	36	60	81
										wj [g/h]	117	145	166	221	247	324	375	491
										32	qj [W]	27	27	27	28	31	28	53	69
										wj [g/h]	129	159	176	233	257	337	386	510
										33	qj [W]	19	19	20	22	27	20	46	56
										wj [g/h]	141	174	186	244	267	349	397	531
										34	qj [W]	10	10	13	16	24	12	39	41
										wj [g/h]	154	189	196	257	275	361	408	554
										35	qj [W]	0	1	6	10	22	5	32	25
										wj [g/h]	169	207	207	269	284	372	420	579

										tabela sporządzona dla mężczyzn
										w przypadku gdy w pomieszczeniu przebywają zarówno kobiety jak i mężczyźni wartości zmniejszyć o 10%
										w przypadku gdy w pomieszczeniu przebywają dzieci wartości zmniejszyć o 20% do 40%

										Czas słoneczny
										6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										ZYSKI CIEPŁA OD LUDZI (JAW.+UTAJ.) [W]		18176	18176	18176	18176	18176	18176	18176	18176	18176	18176	18176	18176	18176	18176	18176	18176
										ZYSKI WILGOCI OD LUDZI [kg/s]		0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304

	2. Zyski ciepła od oświetlenia elektr.									Zyski ciepła od oświetlenia elektrycznego
	QO = N x f x a x k									Jednostkowa moc zainstalowana (odniesiona do 1 m2 powierzchni podłogi)
	n - jednostkowa moc zainstalowana [W/m2]								15			Moc [W/m2]
	N - całkowita moc zainstalowana [W]								26625			Lampy żarowe	Lampy fluorescencyjne
	f - współczynnik równoczesności								0,90		Pomieszczenia mieszkalne, hotelowe, teatry	20 - 25	4 - 8
	a - wsp. uwzględniający wentylację opraw, dla opraw niewentylowanych a = 1								1,0		Pokoje biurowe, sale zebrań, czytelnie	60 - 75	10 - 20
	k - wsp. akumulacji								1,0		Sale wykładowe, laboratoria, domy towarowe	100 - 120	12 - 24
	QO = [W]								23963		Supermarkety, montaż precyzyjny, kreślarnie	-	15 - 30
										Mechanika precyzyjna, prace grawerskie	-	20 - 40
										Bardzo precyzyjny montaż, kontrola barw	-	30 - 60
										Elektronika, elementy subminiaturowe, zegarmistrzostwo	-	40 - 80
										Współczynnik akumulacji k (oprawy niewentylowane)
										Typ budynku	Rodzaj zamocowania oprawy	Czas od włączenia oświetlenia				Czas po wyłączeniu oświetlenia
										Budynek o małej akumulacyjności ciepła *)		<2h	2 - 8h	>8h		<2	2+6h	>6h
										swobodnie zawieszona	0,8	0,9	1		0,1	0	0
										przymocowana do sufitu	0,75	0,9	1		0,2	0,1	0
										Budynek o zwiększonej akumulacyjności ciepła **)		<2h	2 - 8h	8 - 16h	>16h	<6h	>6h
										swobodnie zawieszona	0,85	0,9	0,95	1	0,1	0
										przymocowana do sufitu	0,7	0,8	0,9	1	0,15	0,1
										*) budynek o lekkiej konstrukcji - masa jednostkowa budynku 100 - 350 kg/m2 podłogi lub >350 kg/m2 w przypadku podłóg i sufitów zaizolowanych (strop podw. i dywany)
										**) budynek o masie jednostkowej >350 kg/m2
										Współczynnik jednoczesności (równoczesności)
										Pomieszczenie	Wsp. f
										Biura	0,70 - 0,85
										Hotele, pokoje mieszkalne	0,30 - 0,50
										Domy towarowe	0,90 - 1,00
										Przemysłowe	0,80 - 0,90

										Czas słoneczny
										6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										ZYSKI CIEPŁA OD OŚWIETLENIA EL. [W]		23963	23963	23963	23963	23963	23963	23963	23963	23963	23963	23963	23963	23963	23963	23963	23963

										Zyski ciepła od słońca przez przegrody przeźroczyste (okna)
										Udział powierzchni szkła w powierzchni okna - wsp. F1
										Rodzaj okna			Powierzchnia okna w świetle muru F [m2]
										0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0
										Okno drewniane pojedynczo lub podwójnie oszklone			0,50	0,60	0,65	0,68	0,70	0,73	0,75	0,76	0,77	0,80
										Okno drewniane skrzyniowe podwójnie oszklone			0,40	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,71	0,72	0,73	0,75
										Okno stalowe wystawowe, świetlik			0,95
										Poprawka ze względu na wysokość nad poziom morza - wsp. F2
										Wys. nad poziom morza [m]
										0	500	1000	1500	2000
										wsp. F2			1	1,02	1,04	1,06	1,09
										Współczynnik uwzględniający rodzaj oszklenia i urządzenia przeciwsłoneczne - wsp. F3
										Rodzaj oszklenia				Okna bez zasłon	Wsp. uwzględniający rodzaj oszklenia i urządzenia przeciwsłoneczne - wsp. F3
										Żaluzje wewnętrzne pod kątem 45o		Żaluzje 45o pomiędzy szybami	Żaluzje zewnętrzne pod kątem 45o		Rolety listwowe zewnętrzne całkowicie zamknięte		Zasłony wewnętrzne z tkaniny bawełnianej
										Kolor
										jasne o dużym połysku	dość jasne o umiarkowanym połysku	jasne	jasne	dość jasne	jasne	dość jasne	jasna	ciemna
										Okno pojedyncze oszklone
										szkło do 3 mm				1,00	0,56	0,65	-	0,45	0,13	0,41	0,62	0,68	0,80
	3. Zyski ciepła od słońca przez przegrody przeźroczyste									szkło do 6 mm				0,94	0,55	0,64	-	0,14	0,12	0,41	0,62	0,68	0,80
	QOK = F x [F1 x F2 x F3 x (kc x Rs x Ic max + kr x Rc x Ir max) + k x (tz - tp)]									Okno podwójne
	F - powierzchnia okien w świetle muru [m2]									szkło do 3 mm				0,90	0,54	0,61	0,28	0,14	0,12	0,39	0,58	0,65	0,78
	F1 - udział powierzchni szkła w powierzchni okna									szkło do 6 mm				0,80	0,52	0,59	0,21	0,12	0,11	0,37	0,56	0,63	0,76
	F2 - poprawka ze względu na wysokość nad poziomem morza									Okno pojedynczo oszklone szkłem pochłaniającym
	F3 - wsp. uwzględniający rodzaj szkła i dodatkowe osłony									pochłaniające 40-80%				0,80	-	-	-	0,12	0,11	0,41	0,59	-	-
	Rs - stosunek powierzchni nasłonecznionej do całkowitej									pochłaniające 48-56%				0,73	-	-	-	0,11	0,10	0,39	0,56	-	-
	Rc - stosunek powierzchni zacienionej do całkowitej Rs + Rc = 1									pochłaniające 48-56%				0,62	-	-	-	0,10	0,10	0,37	0,51	-	-
	Ic max - maksymalne promieniowanie całkowite dla szkła gr. 3 mm [W/m2]									Okno podwójnie szklone od zewnątrz, szkło pochłaniające 48-56%, od wewnątrz zwykłe				0,52	0,36	0,39	-	0,10	0,10	0,26	0,37	-	-
	Ir max - maksymalne promieniowanie rozproszone dla szkła gr. 3 mm [W/m2]									Szkło malowane
	kc - wsp. akumulacji promieniowania całkowitego									farbą jasną				0,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kr - wsp. akumulacji promieniowania rozproszonego (jak dla N)									farbą ciemną				0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	k - wsp. przenikania ciepła przez okna [W/m2K]									Szkło barwione
	tz - obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego [oC]						32				ciemnoniebieskie				0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	tp - obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniu [oC]						24				ciemnoczerwone				0,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										mlecznobiałe				0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										Szkło zbrojone poj. gr. 7 mm				0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										Współczynnik akumulacji w wyniku nasłonecznienia okien przy 16 godzinnej pracy instalacji
										Dla okien bez lub z urządzeniami przeciwsłonecznymi od strony zewnętrznej
										Orientacja	Ciężar przegród na 1 m2 podłogi [kg/m2]	Czas słoneczny
		k [W/m2K]	Ir max [W/m2]	Ic max [W/m2]	Rc	Rs	F3	F2	F1	F [m2]			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		0,9	137	380	0	1	1	1	0,95		NE	500 - 750	0,28	0,37	0,42	0,41	0,38	0,36	0,33	0,31	0,23	0,22	0,20	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12
		0,9								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,9	137	380	0	1	1	1	0,95			150 - 500	0,28	0,39	0,45	0,45	0,41	0,39	0,31	0,27	0,22	0,21	0,19	0,17	0,16	0,14	0,12	0,10
		0,9								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,9	137	380	0	1	1	1	0,95			< 150	0,33	0,57	0,66	0,62	0,46	0,33	0,26	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,09	0,06	0,04	0,03
		0,9								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,9	137	584	0	1	1	1	0,95		E	500 - 750	0,29	0,38	0,44	0,48	0,48	0,46	0,41	0,36	0,28	0,26	0,23	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14
		0,9								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,9	137	584	0	1	1	1	0,95			150 - 500	0,27	0,38	0,48	0,54	0,52	0,48	0,41	0,35	0,28	0,25	0,23	0,20	0,18	0,14	0,14	0,12
		0,9								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,9	137	584	0	1	1	1	0,95			< 150	0,29	0,51	0,68	0,74	0,69	0,53	0,38	0,27	0,22	0,18	0,15	0,12	0,09	0,06	0,04	0,03
		0,9								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,9	137	593	0	1	1	1	0,95		SE	500 - 750	0,24	0,29	0,35	0,43	0,49	0,53	0,53	0,51	0,39	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		0,9								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,9	137	593	0	1	1	1	0,95			150 - 500	0,19	0,24	0,33	0,44	0,52	0,57	0,57	0,53	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16
		0,9								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,9	137	593	0	1	1	1	0,95			< 150	0,03	0,20	0,41	0,60	0,73	0,77	0,72	0,60	0,44	0,32	0,23	0,18	0,14	0,09	0,07	0,05
		0,9								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,9	137	606	0	1	1	1	0,95		S	500 - 750	0,33	0,31	0,32	0,37	0,43	0,49	0,55	0,60	0,57	0,51	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26
		0,9								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,9	137	606	0	1	1	1	0,95			150 - 500	0,27	0,24	0,28	0,34	0,42	0,50	0,58	0,60	0,60	0,57	0,53	0,45	0,37	0,31	0,27	0,23
		0,9								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,9	137	606	0	1	1	1	0,95			< 150	0,06	0,04	0,15	0,31	0,49	0,65	0,75	0,82	0,81	0,75	0,61	0,42	0,28	0,19	0,13	0,09
		0,9								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,9	137	593	0	1	1	1	0,95		SW	500 - 750	0,35	0,32	0,30	0,28	0,26	0,28	0,30	0,37	0,43	0,47	0,46	0,40	0,34	0,30	0,27	0,24
		0,9								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,9	137	593	0	1	1	1	0,95			150 - 500	0,31	0,28	0,25	0,24	0,22	0,26	0,33	0,40	0,46	0,50	0,53	0,51	0,44	0,35	0,29	0,26
		0,9								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,9	137	593	0	1	1	1	0,95			< 150	0,11	0,10	0,10	0,09	0,10	0,14	0,35	0,54	0,68	0,78	0,78	0,68	0,46	0,29	0,20	0,14
		0,9								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,9	137	584	0	1	1	1	0,95		W	500 - 750	0,38	0,34	0,32	0,28	0,26	0,25	0,23	0,25	0,26	0,27	0,36	0,42	0,44	0,38	0,33	0,29
		0,9								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,9	137	584	0	1	1	1	0,95			150 - 500	0,34	0,31	0,28	0,25	0,23	0,22	0,21	0,21	0,23	0,30	0,40	0,48	0,51	0,43	0,35	0,30
		0,9								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,9	137	584	0	1	1	1	0,95			< 150	0,17	0,14	0,13	0,11	0,11	0,10	0,10	0,15	0,29	0,49	0,67	0,76	0,75	0,53	0,33	0,22
		0,9								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,9	137	380	0	1	1	1	0,95		NW	500 - 750	0,33	0,30	0,28	0,26	0,24	0,23	0,22	0,20	0,18	0,17	0,25	0,34	0,39	0,34	0,29	0,26
		0,9								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,9	137	380	0	1	1	1	0,95			150 - 500	0,30	0,28	0,25	0,23	0,22	0,20	0,19	0,17	0,17	0,19	0,29	0,40	0,46	0,40	0,32	0,26
		0,9								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,9	137	380	0	1	1	1	0,95			< 150	0,18	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,13	0,27	0,48	0,65	0,73	0,49	0,31	0,21
		0,9								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,9	137	137	0	1	1	1	0,95		N i cień	500 - 750	0,31	0,57	0,64	0,68	0,72	0,73	0,74	0,74	0,74	0,75	0,76	0,78	0,78	0,59	0,52	0,46
		0,9								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,9	137	137	0	1	1	1	0,95	83		150 - 500	0,30	0,47	0,60	0,67	0,72	0,74	0,77	0,78	0,79	0,80	0,81	0,82	0,83	0,60	0,51	0,44
		0,9								3848	5688	7096	7854	8396	8612	8937	9045	9154	9262	9370	9478	9587	7096	6122	5364
		0,9	137	137	0	1	1	1	0,95			< 150	0,04	0,07	0,53	0,70	0,78	0,84	0,88	0,91	0,93	0,95	0,97	0,98	0,99	0,62	0,34	0,24
		0,9								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Maksymalne wartości natężenia promieniowania Icmax
										Miesiąc		P	Orientacja przegrody
										N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
										Czerwiec		3	130	440	662	606	528	606	662	440
										4	137	380	584	551	493	551	584	380
										5	144	333	519	501	464	501	519	333
										Lipiec, maj		3	128	422	659	615	547	615	659	422
										4	135	365	579	559	509	559	579	365
										5	141	319	512	516	477	516	512	319
										Sierpień, kwiecień		3	120	386	652	651	614	651	652	386
										4	127	321	565	590	565	590	565	321
										5	133	270	492	535	521	535	492	270
										Wrzesień, marzec		3	105	205	563	675	677	675	563	205
										4	112	159	486	593	606	593	486	159
										5	116	142	423	536	544	536	423	142
										Irmax
										P = 3	Obszary wiejskie i nieuprzemysłowione
										P = 4	Obszary dużych miast
										P = 5	Obszary uprzemysłowione

										Czas słoneczny
	4. Zyski ciepła od słońca przez przegrody nieprzeźroczyste									6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	QNP = F x k x Dtr*									ZYSKI CIEPŁA PRZEZ OKNA [W]		3848	5688	7096	7854	8396	8612	8937	9045	9154	9262	9370	9478	9587	7096	6122	5364
	F - pole pow. przegrody nieprzeźroczystej [m2]
	k - wsp. przenikania ciepła przez przegrodę [W/m2K]									Zyski ciepła od słońca przez przegrody nieprzeźroczyste
	Dtr* - równoważna różnica temperatur [K] (skorygowana)									Średnia dobowa temperatura zewnętrzna tzm
	Dtr* = Dtr + (tzm - 24) + (26 - tp) + b [K]									kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień
	tzm - średnia zewnętrzna temperatura w lipcu [oC]						24				Polska środkowa (II strefa klimatyczna)				16,20	18,30	22,30	24,00	24,00	20,40
	tp - obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniu [oC] j.w.						24				Polska północna (I strefa klimatyczna)				14,20	17,20	21,50	22,50	22,50	19,30
	b - poprawka ze względu na stopień przeźroczystości atmosfery [K]						0				Równoważna różnica temperatur Dtr dla ściany
										Masa ściany [kg/m2]	Godziny
									k [W/m2K]	F [m2]			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Masa jedn. przegrody [kg/m2]		b [K]					0,2		NE	100	-7,0	-5,4	-1,5	1,7	3,4	4,6	5,2	5,6	5,9	6,0	5,9	5,7	5,5	5,1	4,7
				P=3	P=4				0,2				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ściany	200, 300,		1,5	-1,5				0,2			200	-3,7	-3,1	-2,5	-1,7	-0,9	0,0	0,9	1,9	2,8	3,6	4,1	4,4	4,3	4,0	3,6
		500, 700		1,0	-1,0				0,2				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	stropodachy	50, 100, 200,		2,0	-2,0				0,2			300	-0,5	-0,9	-1,1	-1,2	-1,2	-1,1	-1,0	-0,7	-0,5	-0,1	0,3	0,7	1,3	1,9	2,5
		300, 500		1,5	-1,5				0,2				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,2		E	100	-7,2	-6,0	-0,9	6,0	9,6	11,8	12,4	11,7	10,6	9,5	8,8	8,0	7,3	6,7	6,2
									0,2				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,2			200	-2,0	-1,7	-0,9	0,8	2,9	6,0	7,2	7,6	7,7	7,5	7,2	6,8	6,5	6,2	6,0
									0,2				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,2			300	1,3	0,7	0,3	0,2	0,4	0,8	1,5	2,2	2,9	3,5	4,0	4,5	4,8	5,0	5,1
									0,2				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,2		SE	100	-7,8	-7,9	-6,0	1,1	5,8	9,8	13,3	14,8	15,1	14,6	13,3	11,7	10,0	8,8	7,6
									0,2				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,2			200	-2,7	-2,3	-1,7	-0,7	0,9	3,8	7,7	9,4	10,0	10,0	9,7	8,9	8,0	7,5	7,2
									0,2				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,2			300	1,4	0,7	0,3	0,7	0,1	0,4	0,8	1,5	2,2	3,2	4,4	5,2	5,7	5,9	6,0
									0,2				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,2		S	100	-7,5	-8,3	-8,5	-8,1	-5,4	1,8	6,7	11,4	14,8	16,7	16,8	16,0	14,4	12,5	10,7
									0,2				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,2	451		200	-2,6	-3,5	-4,0	-4,0	-3,4	-2,0	0,0	3,0	7,8	10,2	11,1	11,1	10,5	9,2	8,0
									0,2				-54,1	-135,3	-180,4	-180,4	-126,3	0,0	180,4	451,0	884,0	1100,4	1181,6	1181,6	1127,5	1010,2	902,0
									0,2			300	1,4	0,9	0,4	-0,3	-1,0	-1,3	-1,2	-0,8	-0,2	0,7	1,8	3,3	4,5	5,4	5,9
									0,2				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,2		SW	100	-7,0	-8,0	-8,4	-8,2	-7,3	-5,1	-1,5	3,5	8,6	16,4	19,7	20,9	20,8	20,0	18,0
									0,2				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,2			200	-0,9	-2,1	-2,9	-3,3	-3,2	-2,8	-2,0	-0,5	2,7	7,9	11,5	13,5	14,2	13,9	12,6
									0,2				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,2			300	2,7	1,9	1,3	0,7	0,3	0,0	-0,2	-0,2	0,1	0,5	1,1	2,0	3,3	4,9	6,8
									0,2				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,2		W	100	-6,1	-7,5	-7,9	-7,8	-7,1	-5,5	-2,6	0,9	4,0	8,2	11,5	14,8	17,4	19,8	21,7
									0,2				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,2			200	-0,3	-2,1	-2,8	-3,1	-3,1	-2,8	-2,2	-1,2	0,4	3,0	7,1	9,6	11,7	13,2	14,4
									0,2				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,2			300	2,9	2,0	1,4	0,7	0,2	-0,2	-0,5	-0,5	-0,4	0,0	0,4	1,2	2,3	3,6	5,4
									0,2				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,2		NW	100	-6,8	-7,6	-7,9	-7,7	-6,8	-5,0	-2,9	-0,5	1,7	4,4	7,1	10,7	14,0	14,8	13,6
									0,2				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,2			200	-2,0	-3,0	-3,7	-4,1	-4,3	-4,0	-3,2	-2,0	-0,7	0,9	2,9	6,0	8,3	9,4	9,7
									0,2				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,2			300	0,7	0,2	-0,3	-0,8	-1,2	-1,5	-1,8	-1,9	-1,8	-1,5	-1,0	-0,3	0,3	1,1	1,9
									0,2				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,2		N*	100	-7,6	-7,8	-7,6	-7,0	-5,9	-4,2	-2,4	0,4	2,5	3,9	4,7	5,1	5,3	5,3	5,0
									0,2				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,2	87,36		200	-4,0	-4,5	-4,7	-4,7	-4,6	-4,3	-3,5	-2,2	-0,4	1,0	1,9	2,6	3,0	3,2	3,3
									0,2				-34,9	-43,7	-47,2	-47,2	-45,4	-40,2	-26,2	-3,5	28,0	52,4	68,1	80,4	87,4	90,9	92,6
									0,2			300	-1,7	-2,2	-2,7	-3,0	-3,1	-3,2	-3,1	-3,0	-2,8	-2,6	-2,2	-1,8	-1,3	-0,8	-0,3
									0,2				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
										-89,0	-179,0	-227,6	-227,6	-171,7	-40,2	154,2	447,5	912,0	1152,8	1249,7	1262,0	1214,9	1101,1	994,6
										* Dla ścian zacienionych przyjmować wartości jak dla orientacji N
										Równoważna różnica temperatur Dtr dla stropodachu
										Rodzaj std.	Masa std. [kg/m2]	Godziny
									k [W/m2K]	F [m2]			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									0,236		Stropodach ocieplony, nasłoneczniony	50	-8,8	-3,0	4,4	13,7	23,7	32,0	40,8	42,8	42,7	41,2	37,2	33,3	28,0	21,2	14,2
										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,15	1775,0		100	-1,4	-3,0	-3,3	-2,2	2,0	9,2	16,0	23,0	30,0	33,0	33,6	32,7	30,2	26,7	23,0
										159,8	-266,3	-346,1	-53,3	1065,0	2982,0	4792,5	6656,3	8520,0	9318,8	9478,5	9238,9	8573,3	7641,4	6656,3
									0,236			200	-1,9	-2,0	-1,6	-0,4	1,8	5,2	11,0	15,8	20,0	23,2	24,7	25,1	24,3	22,3	19,2
										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,236			300	3,6	1,9	1,4	1,6	2,5	4,5	7,2	10,8	13,7	16,3	18,0	19,0	19,2	18,9	17,6
										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,236			500	8,7	7,7	6,9	6,2	5,7	5,5	5,7	6,5	7,8	9,3	10,6	11,7	12,7	13,3	13,6
										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,236		Stropodach ocieplony, zacieniony	50	-11,0	-9,6	-8,1	-5,8	-3,2	0,0	2,9	4,5	5,4	5,7	5,5	4,9	4,0	2,9	1,7
										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,236			100	-6,9	-7,6	-8,0	-8,1	-7,7	-6,4	-4,2	-1,7	0,2	1,7	2,7	3,3	3,4	3,0	2,3
										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,236			200	-7,3	-7,6	-7,7	-7,5	-7,1	-6,5	-5,5	-4,0	-2,6	-1,4	-0,4	0,4	0,9	1,0	0,7
										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,236			300	-5,3	-5,8	-6,2	-6,5	-6,5	-6,2	-5,7	-4,9	-4,0	-3,1	-2,3	-1,7	-1,2	-0,8	-0,6
										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,236			500	-3,6	-4,1	-4,5	-4,8	-5,0	-5,2	-5,2	-5,1	-5,0	-4,7	-4,5	-4,1	-3,6	-3,1	-2,5
										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,236		Stropodach nieocieplony, nasłoneczniony	50	-6,3	-5,8	-4,9	-2,6	1,0	-7,0	13,0	17,8	22,0	25,3	27,1	27,3	26,0	23,6	19,8
										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,236			100	0,4	-0,5	-0,6	-0,2	0,9	-3,4	7,6	12,6	18,0	22,4	26,4	28,8	29,2	28,2	25,3
										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,236			200	7,3	5,2	4,0	3,4	4,0	-5,9	7,8	10,0	11,8	13,5	15,0	16,3	17,5	18,6	19,5
										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,236			300	5,8	5,4	5,1	5,2	5,6	6,4	7,4	8,7	10,2	11,9	13,6	15,1	16,2	16,9	17,2
										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,236			500	8,6	7,9	7,5	7,3	7,2	7,3	7,5	7,9	8,4	9,1	10,0	11,0	12,3	13,7	14,8
										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,236		Stropodach nieocieplony, zacieniony	50	-9,1	-9,4	-9,2	-8,7	-7,8	-6,5	-5,1	-3,4	-2,0	-0,7	0,4	1,1	1,6	1,7	1,4
										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,236			100	-6,2	-6,9	-7,2	-7,2	-7,0	-6,5	-5,8	-4,6	-3,2	-1,7	-0,5	0,6	1,5	2,1	2,4
										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,236			200	-3,6	-4,4	-4,9	-5,4	-5,7	-5,7	-5,3	-4,6	-4,0	-3,4	-2,9	-2,4	-2,1	-1,7	-1,4
										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,236			300	-4,8	-5,0	-5,2	-5,3	-5,3	-5,2	-5,0	-4,7	-4,3	-3,8	-3,4	-2,9	-2,5	-2,1	-1,7
										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									0,236			500	-3,7	-4,0	-4,1	-4,3	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,4	-4,2	-4,0	-3,7	-3,2	-2,8
										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zyski ciepła / zyski ciepłą [W] / czas słoneczny										159,8	-266,3	-346,1	-53,3	1065,0	2982,0	4792,5	6656,3	8520,0	9318,8	9478,5	9238,9	8573,3	7641,4	6656,3

										Czas słoneczny
										6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										ZYSKI CIEPŁA PRZEZ PRZEGR. NIEPRZ. [W]		70,8	-445,3	-573,7	-280,9	893,3	2941,8	4946,7	7103,8	9432,0	10471,6	10728,2	10500,9	9788,2	8742,5	7650,9	0,0

										Inne zyski ciepła
										Czas słoneczny
										400	W/Komp	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										INNE ZYSKI CIEPŁA [W]	Komputery	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

										Inne zyski wilgoci
										Czas słoneczny
										6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										INNE ZYSKI WILGOCI [kg/s]		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

										PODSUMOWANIE ZYSKI CIEPŁA
										Czas słoneczny
										6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										ZYSKI CIEPŁA OD LUDZI (JAW.+UTAJ.) [W]		18 176	18 176	18 176	18 176	18 176	18 176	18 176	18 176	18 176	18 176	18 176	18 176	18 176	18 176	18 176	18 176
										ZYSKI CIEPŁA OD OŚWIETLENIA EL. [W]		23 963	23 963	23 963	23 963	23 963	23 963	23 963	23 963	23 963	23 963	23 963	23 963	23 963	23 963	23 963	23 963
										ZYSKI CIEPŁA PRZEZ OKNA [W]		3 848	5 688	7 096	7 854	8 396	8 612	8 937	9 045	9 154	9 262	9 370	9 478	9 587	7 096	6 122	5 364
										ZYSKI CIEPŁA PRZEZ PRZEGR. NIEPRZ. [W]		71	-445	-574	-281	893	2 942	4 947	7 104	9 432	10 472	10 728	10 501	9 788	8 743	7 651	0
										centrala		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										INNE ZYSKI CIEPŁA [W]		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
										RAZEM ZYSKI CIEPŁA CAŁKOWITE [W]		47 558	48 882	50 161	51 212	52 928	55 193	57 523	59 788	62 225	63 373	63 737	63 618	63 014	59 478	57 412	49 003

										PODSUMOWANIE ZYSKI WILGOCI
										Czas słoneczny
										6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										ZYSKI WILGOCI OD LUDZI [kg/s]		0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304
										INNE ZYSKI WILGOCI [kg/s]		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										RAZEM ZYSKI WILGOCI [kg/s]		0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304	0,00304

									Dobrane
	MAKSIMUM ZYSKI CIEPŁA [W]						63 737		0
	MAKSIMUM ZYSKI WILGOCI [kg/s]						0,0030

	WSP. KIERUNKOWY PRZEMIANY [KJ/kg]						20 966

	WSP. OBCIĄZENIA [W/m2]						35,90828169		0

							38,45733