Alicja Lipowska Usługi Projektowe

ul. Józefitów 11/4; 30-039 Kraków

tel. 12/686 – 11 – 50; 
kom. 608-451-344
biuro@zpi.com.pl
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
[image: image2.png]MALOPOLSKA Krakov, dia 20 czerwea 2014
OKREGOWA
128 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTHA

MAP OIIBKK/0054-028/14

DECYZJA

Na podstawe art. 24 ust. 1 e 2 usawy 2 dni 15 gudnia 2000 1.  samorzadch zswodowych arhitekiow, nsynierow
budownicts oz baistow ekt edroliy: Dz U.2 2013 . paz. 932 pon. m),at. 12 st 1 pk 15, . 12 st 3,
art 13ust 1,314, at. 14 ust. | pkt 4 ustawy 2 dni 7 lpea 1994 r. Prawo budowlane il jednoly: Dz U= 013 7.
pas. 1409 = pin. zm), § 11 ust | pke 1, § 15 § § 23 ust. | rorporzadzenia Minisra Transport | Budownictva
2 dria 28 kvitnia 2006 . w spravie samodicinych funkcj echnicznych w budowrictwic (D= U.= 2006 . Nr 83 pos
578 spin, zm) omz art. 104 wtawy 2dna 14 cierwea 1960 1. Kodeks postcpowania adminisiacyjnego
kst jednoliy: Dz U. 2 2013 .. po. 267 pin. m).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 7e

Pan mgr inz. Grzegorz Andrzej Magdziarezyk

urodzony dnia 17.05.1984 r. w Nowym Saczu
uzyskal

'UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0246/PWOS/14
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei

w specjalnoel instalacyinej w zakresie sieci, instalac]i i urzadzei
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i Kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregows Komisja Kalfikscyjoa Maloposkic Okregowe] by Inzyisciw Budownictwa w Krskowic s podstawi
protkolow ¢ posicpawania Kualifikscyjnego. oz 2 prprovadzonsgo. egzaminu, sowerdzl, 4c Pan Grzegorz
Nagdsiarryk posiada wymagane prawem wyksztlcenc | prakiyke zawodowy konieczna do uzyskania uprawnict
udowlanych  wyzej wymicnione specilnote  uzyskal pazytywny wynik cgzamin na uprawnieia budowlanc.
Srereglowy akres nadanych uprawnieh budovlanych wskazano na odwrocie ecyz

rouczeN:
O ke gy v do Ko Komi Koy Pl Ly it Dudowsicts w Wanzawie, it
i O o st oo Kk it 14 0 o 0 ] s

S Oty
Orcone Ko Kby

T ———————
.y Rk

i
oo Oueotn
Hay

5 Cack St O
feromtin





Inwestor: 
MARTES SPORT Sp. z o.o.,



ul. Malowany Dworek 115, 

43-300 Bielsko-Biała
Temat:
Projekt aranżacji sklepu MARTES SPORT / lokal 
nr L10 / w Parku Handlowym "REDKOM" zlokalizowanym w Bielsku- Białej przy ulicy Warszawskiej 180.
Tytuł
opracowania:
Instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacji 
i ogrzewania
Stadium:

Projekt wykonawczy
Branża:

Sanitarna
Projektował:
mgr inż. Grzegorz Magdziarczyk
nr upr. MAP/0246/PWOS/14

Opracował:
mgr inż. Marta Walczak 



mgr inż. Krystyna Spytek-Wyroba
Kraków, lipiec 2024 r.

Zawartość opracowania
Opis techniczny
1. Przedmiot opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Wentylacja bytowa 
4. Instalacja klimatyzacji i ogrzewania
5. Uwagi montażowe
Bilans powietrza
Załączniki
Rysunki









Skala
WM-01 – Instalacja wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania – Rzut instalacji   
 1:50
WM-02 – Instalacja wentylacji – Przekroje




   
 1:50





    -
Oświadczenie o sporządzeniu projektu wykonawczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
mgr inż.  GRZEGORZ MAGDZIARCZYK  

Imię i nazwisko  

MAP/0246/PWOS/14 



Nr uprawnień
MAP/IS/0387/14




Nr przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
Niżej podpisany projektant oświadczam, że:
Projekt instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i ogrzewania dla aranżacji sklepu "MARTES SPORT"  / lokal nr L10 / w Parku Handlowym "REDKOM" 
zlokalizowanym w Bielsku- Białej przy ulicy Warszawskiej 180 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: 
MARTES SPORT Sp. z o.o.

ul. Malowany Dworek 115,

43-300 Bielsko – Biała

Kraków, lipiec 2024


                   .....................................................

         (miejscowość, data)






(podpis)
[image: image3.png]POLSKA
7B oA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerse wentzay:
MAP-X1-1X3313 *

Pan Grzegorz Andrze] Magdziarczyk o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0387/14

‘adres zamieszkania tacko 563, 33-390 tacko

jest catonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswisdczerie zostalo wygenerowane slektronicane | opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifkowanego certyfikatu w diu 2023-08.22 roku preex

Mirostaw Borycako, Prewodniczacy Rady Malopolskie] Okregowe] by Intynieréw Budownictwa.

Zgairies e e
5L Do ecnowais sekronice oy oy prawne sy S chsdeen wek w petad ekroicne] | ostere 50

© Wryfiais popeil damen i ssiaderis o sprawdé £ pomocrmerswerylacinegs isdens s
i Petace ey e B sk 55 ) b borise 28 Surem wtsioue] Ohrggone by s




[image: image1.jpg]Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednmolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578 z pzn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzqdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem

w procesie budowy lub remontu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlanc do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej

1. Przewodniczacy Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej
drinz Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:
1. Pan Grregorz Magdziarczyk
Facko 563
33-390 Lacko
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa





1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy  instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i ogrzewania dla aranżacji sklepu MARTES SPORT 
w budynku handlowo-usługowym zlokalizowanym w Bielsko Białej przy ulicy Warszawskiej. 

2. Podstawa opracowania
Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

Zlecenie od Inwestora
•
Projekty architektury i pozostałych branż
•
Uzgodnienia branżowe
•
Uzgodnienia z Inwestorem
•
Projekt aranżacji i rozmieszczenia mebli na sali sprzedaży 
•
Projekt technologii sklepu dostarczony przez Inwestora
•
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; (Dz.U.2022, poz.1225 wraz z późniejszymi zmianami),
•
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, wraz z późniejszymi zmianami),
•
Wymagań technicznych Cobrti Instal, ZESZYT 5, Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury;
3. Wentylacja bytowa


Wynajmujący na potrzeby lokalu MARTES SPORT dostarcza centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną XK135 NWRG VV prod. Ratherm zlokalizowaną na podkonstrukcji na dachu budynku (centrala nie obsługuje żadnych pozostałych lokali). Centrala wyposażona jest w wymiennik obrotowy, filtry powietrza, wentylatory, nagrzewnicę gazową. Powietrze będzie ogrzane w zimie  do temperatury tN=+23,0oC, latem nawiewane będzie powietrze o temperaturze wynikowej. Do lokalu nawiewane będzie 11280 m3/h  oraz usuwane 11200 m3/h (wartość wywiewu wyregulować w urządzeniu na etapie wykonawstwa).

Na instalacji nawiewnej i wywiewnej  należy zamontować  tłumiki akustyczne:

- po stronie nawiewnej: TAPS-HR-1300x650x2000-(200x125)x4

-po stronie wywiewnej:  TAPS-HR-1300x600x1500-(200x125)x4

Dla zapewnienia wentylacji pomieszczenia porządkowego oraz węzła sanitarnego zaprojektowano oddzielny system wyciągowy. Z węzła sanitarnego wywiewane jest 80 m3/h, a z pomieszczenia porządkowego wywiewane jest 30 m3/h. Wynajmujący zaprojektował instalację wyciągową z wentylatorem kanałowym i tłumikiem akustycznym.  Należy zwiększyć ilość wyciąganego powietrza z 60m3/h na 80m3/h. 
Projekt wentylacji ma zapewniać równowagę pomiędzy sumą nawiewów powietrza a sumą wywiewów i wyrzutów powietrza.  Rozprowadzenie powietrza na sali sprzedaży zaprojektowano kanałami prostokątnymi z blachy stalowej oraz okrągłymi typu spiro. Grubość izolacji kanałów wentylacji prowadzonych wewnątrz lokalu to 40mm. Dobrano anemostaty nawiewne oraz wywiewne ze skrzynkami rozprężnymi i przepustnicami typ NS8 firmy Smay. Nawiewniki wirowe łączyć z kanałami z użyciem kanałów okrągłych. Nie dopuszcza się stosowania przewodów elastycznych typu FLEX na sali sprzedaży. W magazynie wyciąg i nawiew powietrza poprzez kratki wentylacyjne montowane bezpośrednio na kanale. Każda z kratek wyposażona w przepustnicę. Na zapleczu część instalacji zakończona jest zaworami wentylacyjnymi KK i KE firmy Smay. 
Trasy przewodów oraz rzędne przedstawione zostały 
w części graficznej opracowania. Dokładny rozdział powietrza nawiewanego i wywiewanego do/z lokalu przedstawiony został w tabeli bilansu.
4. Instalacja klimatyzacji i ogrzewania
Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego dla II strefy (okres letni) oraz III strefy (okres zimowy) przyjęto wg normy
PN-EN-12831
*dla zimy Tz = -20[0C]    *dla lata Tz = 32 [0C].
Temperatury powietrza dla projektowanych  pomieszczeń założono do obliczeń:
· dla zimy 20 [0C], 
· dla lata 26 [0C]. 
Straty ciepła obliczone w programie Instal Soft w oparciu o normę PN-EN-1283:
· sala sprzedaży + przymierzalnie : 64,16kW
· magazyn : 0,79kW
· pomieszczenie socjalne: 0,22kW
· pomieszczenie porządkowe + węzeł sanitarny: 0,35kW
zapotrzebowanie na moc grzewczą dla lokalu:  Qg=65,52 kW
Bilans chłodu dla sali sprzedaży został obliczony w oparciu o zyski ciepła:

- 
od ludzi (jawne i utajone): 18,18 kW

-
od oświetlenia elektrycznego: 23,96 kW

-
przez przegrody przeźroczyste: 9,37  kW

-
przez ściany i dach: 10,73 kW

-
od urządzeń: 1,5 kW
Zapotrzebowanie na moc chłodniczą na Sali sprzedaży wynosi 63,74kW. Ogrzewanie oraz chłodzenie sali sprzedaży za pomocą systemu VRF z klimatyzatorami kasetonowych typ MIH80Q4N18 oraz agregatem chłodniczym: MV8I-730WV2RN1E(MA) firmy Midea. Rozprowadzenie instalacji do klimatyzatorów wg rys WM-01.  
Na sali sprzedaży zaprojektowano 9 szt. klimatyzatorów kasetonowych o mocy chłodniczej Qch=8,0 kW/szt i mocy grzewczej Qch=9,0 kW/szt. Układ chłodzenia został zaprojektowany w systemie VRF z jednostką  zewnętrzną umieszczoną na konstrukcji wsporczej na dachu budynku w lokalizacji wskazanej przez Wynajmującego.  Sterowanie jednostkami wewnętrznymi będzie odbywać się grupowo, z wykorzystaniem kontrolera grupowego oraz sterownika centralnego naściennego znajdującego się w pokoju socjalnym.  
Rozprowadzenie instalacji freonowej na sali sprzedaży  zgodnie z zaleceniami producenta.
Instalacja odprowadzenia skroplin z  urządzeń dla lokalu wg projektu WK.
Zapotrzebowanie na ciepło w magazynie, pokoju socjalnym oraz węźle sanitarnym będzie pokryte poprzez grzejniki elektryczne Atlantic F120 o mocach 500W i 1000W. Typ 
i wielkość grzejników przedstawiono na rysunku WM-01.
Dodatkowo nad drzwiami wejściowymi do lokalu projektowana jest kurtyna powietrzna z nagrzewnicą elektryczną WING E200 EC firmy VTS Polska. Sterownik kurtyny umieścić w obszarze wejścia do budynku. Projektowaną kurtynę montować wraz z panelem sterowania i włącznikiem drzwiowym.
5.  Zestawienie urządzeń HVAC MARTES SPORT
	Nazwa urządzenia
	Typ
	Producent
	Ilość [szt.]
	Moc elektryczna [kW]
	Zasilanie [pH/V/Hz]
	Masa
[kg]
	Sposób montażu

	Centrala wentylacyjna (w zakresie Wynajmującego)
	XK135 NWRG VV
	Ratherm
	1
	10,0
	3/400/50
	938,0
	montaż na podkonstrukcji na dachu

	Wentylator kanałowy (w zakresie Wynajmującego)
	-
	-
	1
	0,01
	1/230/50
	-
	zgodnie z wytycznymi producenta

	Kurtyna powietrzna
Sala sprzedaży
	WING E200(EC)
	VTS
	1
	15,26
	3/400/50
	55,0
	zawiesia, zgonie z wytycznymi producenta

	Klimatyzator kasetonowy
	MIH80Q4N18
	Midea
	9
	0,04
	1/230/50
	22,0
	zawiesia, zgonie z wytycznymi producenta

	Jednostka zewnętrza
klimatyzacyjna
	MV8I-730WV2RN1E(MA)
	Midea
	1
	34,8
	3/380-415/50
	373,0
	montaż na podkonstrukcji na dachu

	Grzejnik elektryczny
	Atlantic F120
	Atlantic
	2
	0,5
	1/230/50
	3,1
	zgodnie z wytycznymi producenta

	Grzejnik elektryczny
	Atlantic F120
	Atlantic
	1
	1,0
	1/230/50
	3,5
	zgodnie z wytycznymi producenta


6. Uwagi montażowe
Przewody wentylacyjne zarówno na sali sprzedaży, jak i w części zaplecza, należy prowadzić pod stropem. Kanały wentylacji bytowej wykonać w klasie szczelności B. 
W przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji.
Przewody wentylacyjne i ich zamocowania wykonać z materiałów niepalnych.
Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o projekt. 
Kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne w lokalu zaizolować wełną mineralną na foli aluminiowej. Grubość izolacji kanałów nawiewnych oraz wywiewnych wentylacji bytowej prowadzonych wewnątrz lokalu to 40mm. 
Izolacje cieplne i akustyczne należy wykonać w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

Kanały wentylacyjne wentylacji bytowej montować na standardowych zawiesiach np. firmy Niczuk Metall.
Przewody okrągłe należy wykonać w technologii spiro j.w. 
Wszystkie instalacje  montować powyżej linii oświetlenia zgodnie z wytycznymi Wynajmującego. Przewody mocować do konstrukcji dachu za pomocą elementów profilowanych przechodzących pod przewodami i prętów gwintowanych z wykorzystaniem  podkładek amortyzujących eliminujących możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. Odległość między podporami powinna zapewnić przewodom ich stateczność oraz nie powodować ugięcia się przewodów.

Rysunki i część opisowa są elementami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie zagadnienia ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane równorzędnie.
Egzemplarz nr: 5











